Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Mobilné kontajnery– II.

Časť 1 – Mobilné kontajnery- II. - 1.logický celok

  - Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Mobilný kontajner na uloženie nebezpečných chemických látok.

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky mobilného kontajnera v množstve 2 ks na uloženie nebezpečných chemických látok.

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

CBTČ MV SR Topoľčianky

- pracovisko Slovenská Ľupča 976 13, Príboj 559.

  - Mobilné kontajnery- II. - 1.logický celok

Stručný opis predmetu zákazky (Požadované minimálne technické parametre):

| PARAMETER | POPIS |
| --- | --- |
| Množstvo | 2 ks |
| Rozmery | dĺžka 500 cm (± 10 cm) x šírka 240 cm (± 10 cm) x výška 230 cm (± 10 cm) |
| Celková nosnosť | do 5000 kg |
| Hmotnosť | do 1500 kg |
| Farba kontajnera | antikorózna |
| Obvodový plášť | pre zabezpečenie izolácie skladovaných prvkov, požadovaná teplota vo vnútri skladu od plus 5 do 25 stupňov Celzia. Poznámka: uvedený parameter musí uchádzač preukázať pri predložení cenovej ponuky napríklad uvedením typu zateplenia, prípadne hrúbku materiálu alebo iný podporný dokument preukazujúci, že riešenie spĺňa požadované parametre. |
| Zberná havarijná nepriepustná nádoba | ako neoddeliteľná súčasť kontajnera s kapacitou do 1 000 l (± 5 l) pre zachytenie únikov nebezpečných kvapalín, antikorózna, upravená proti CHL (kyselinám a žieravinám), alebo rovno z ušľachtilých materiálov (napr. nerez, hliník), s nosnými vnútornými pochôdznymi roštami a špeciálnym náterom pre odvod statickej elektriny z povrchu všetkých kovov |
| Podlaha | pochôdzny rošt kombinovaný s materiálom vhodným do výbušného prostredia napr. ryhovaný plech |
| Kryté vetracie otvory | Minimálne 2 ks umiestnené na dlhšej časti kontajnera |
| Dvojkrídlové uzamykateľné dvere | na krátkej strane kontajnera odolnosti min. EI60 so zámkami |
| Invertorová klimatizácia | s možnosťou vykurovania a udržiavania stálej teploty, EZS a ventilátor |
| Ventilátor | EX prevedenie do výbušného prostredia s elektrickým rozvodom (osvetlenie do výbušného prostredia ) |
| Rozvádzač a pripájacie zásuvky 230/380 V | po 1 ks na každej vonkajšej strane plášťa |
| Kovový nájazdový rošt | Výklopný |
| Zdvíhacie oká | Pre manipuláciu pomocou zdvíhacích zariadení s nosnosťou do 5000 kg - špeciálne nastaviteľné nožičky M32ZN pre použitie v nerovnom teréne respektíve v teréne s prevýšením |
| Regál | - min. 2 ks - kovový, vodivo spojený s povrchom interiéru pre odvedenie statickej elektriny, - umiestnený po oboch dlhších stranách kontajnera tak, aby bol medzi nimi dostatočný priestor na manipuláciu a priechod. |
| Externé a interiérové osvetlenie | interiérové osvetlenie prevedenie do EX prostredia, neiskrivé, LED úsporné |
| Rošty | so špeciálnymi (oceľovými) okami, vhodné na lanový hák zdvíhacieho zariadenia na hmotnosť kontajnera |
| Poličky regálov | vodivo prepojené s nosnou časťou skladu |
| Iné požiadavky | Na kontajnery, na ich funkčnosť, na všetky inštalácie, na všetky zabudované zariadenie sa vzťahuje záruka v lehote minimálne 24 mesiacov V prípade nahlásenia závažnej poruchy zabraňujúcej funkčnosti kontajnerov z hľadiska BOZP a PO musí dodávateľ vykonať servis v lehote do maximálne 24 hodín |

ĎALŠIE POŽIADAVKY

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza technické požiadavky, ktoré sa neodvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač bol presvedčený, že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov alebo výrobkov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, úžitkové, funkčné a prevádzkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú požadované výrobky určené a to na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač.