Opis predmetu zákazky  -  Kabelážny systém a komponenty

Technické parametre, funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného kabelážneho systému a komponentov sú špecifikované ako minimálne technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti.

| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |
| --- | --- |
| - Požiadavky na kabelážny systém a komponenty - Metalická kabeláž bude vybudovaná z tienených interoperabilných komponentov výkonnostnej kategórie Cat.6A s garantovanou funkčnosťou prenosového protokolu 10GBASE-T a možnosťou využitia technológie napájania koncových zariadení PoE+. - Všetky pasívne komponenty t.j. inštalačný kábel, keystone modul, patch káble, patch panel, rozvádzače s príslušenstvom musia byť od jedného výrobcu (s výnimkou dizajnových plastových prvkov zásuviek). - Výrobca poskytne na kabeláž 25 ročnú záruku s garanciou funkčnosti všetkých štandardizovaných prenosových protokolov. - Každý z komponentov musí byť testovaný nezávislými laboratóriami v zmysle platných medzinárodných noriem. - Každý použitý komponent musí vyhovovať medzinárodnej norme ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011. - Kabeláž musí byť realizovaná vyškolenými inštalatérmi autorizovanými výrobcom - Kabeláž musí umožňovať dodatočné nasadenie inteligentného systému správy a riadenia fyzickej vrstvy sieťovej infraštruktúry RFID technológiou, a to bez potreby reinštalovania keystone modulov. |  |
| - Požiadavky na inštalačné káble - Výrobca - Typové označenie - Inštalačné káble musia mať jadrá AWG23 a individuálne tienené páry Al/PET fóliou. - Konštrukcia káblov F/UTP nie je povolená. - Inštalačný kábel musí byť s triedou reakcie na oheň B2ca-s1, d1, a1. - Inštalačné káble musia vyhovovať medzinárodným a európskym normám IEC 61156-5:2012 (Ed.2.1), EN 50173-1: 2011, EN 50173-2: 2007 +Amd.1:2010, EN 50288-5-1: 2013, IEC 60332-1-1: 2015 (Ed.1.1), IEC 60332-1-2: 2015 (Ed.1.1), IEC 61034-1: 2013 (Ed.3.1), IEC 61034-2: 2013 ( Ed.3.1), IEC 60754-1: 2011 (Ed.3.0), IEC 60754-2: 2011 (Ed.2.0). - Vonkajší priemer kábla musí byť max. 7,5 mm. - Prenosové parametre kábla sú v katalógovom liste definované minimálne do 550 MHz. - Potlač na kábli musí obsahovať obchodnú značku, kód výrobku a triedu reakcie na oheň, ktoré sa musia zhodovať s údajmi uvedenými v certifikáte a dokumentácii produktu. |  |
| - Požiadavky na keystone moduly - Výrobca - Typové označenie - Zásuvky a patch panely sú osadené rovnakým modulom s rozmermi univerzálneho keystone modulu, ktorý je 360° tienený, umožňuje beznástrojovú inštaláciu a je použiteľný tak na pevný inštalačný kábel, ako aj na káble s lankovým jadrom. - Keystone modul musí spĺňať požiadavky medzinárodných noriem IEC 60603-7-51: 2010. - Je kompatibilný s vybraným sortimentom zásuviek dizajnových rád ABB, Gira, Legrand, NIKO, Schneider Electric, ako aj s podlahovými krabicami OBO Bettermann, Niedax a Schneider Electric. - Možnosť využitia technológie napájania koncových zariadení PoE+ musí byť pre keystone moduly potvrdená medzinárodnou nezávislou skúšobňou a súlad s normou ISO/IEC 60512-99-001: 2012 (Ed.1.0) musí byť explicitne uvedený v certifikáte. - Každý keystone modul je továrensky označený obchodnou značkou a kódom výrobku , ktoré sa musia zhodovať s údajmi uvedenými v certifikáte produktu. |  |
| - Požiadavky na patch panely - Výrobca - Typové označenie - Patch panely sú modulárne, majú integrovaný zadný káblový managment a majú číselné označenie jednotlivých portov. - Patch panel musí obsahovať zemniacu svorku na uzemnenie v rámci rozvádzača - Každý patch panel je továrensky označený obchodnou značkou a na jeho obale je kód výrobku, ktorý musí byť identický s údajom v certifikáte produktu. |  |
| - Požiadavky na patch káble - Výrobca - Typové označenie - Patch káble majú jadrá AWG27/7 a individuálne tienené páry Al/PET fóliou, majú plášť z nízko dymivého bezhalogénového materiálu LSOH s vonkajším priemerom max. 6 mm. - Patch káble musia vyhovovať požiadavkám medzinárodnej normy IEC 61935-2:2010 (Ed.3.0). - Dĺžka pinov použitých RJ45 konektorov nesmie byť kratšia ako 3mm. - Štandardný sortiment musí obsahovať nasledovné farby (kábla aj priechodky): šedá, modrá, červená, zelená, žltá, čierna a nasledovné dĺžky: 0,5m, 1m, 1,5m, 2m, 3m, 5m, 7m, 10m, 15m a 20m. - Každý patch kábel je továrensky označený obchodnou značkou a na jeho obale je kód výrobku, ktorý musí byť identický s údajom v certifikáte produktu. |  |
| - Požiadavky na normy, ktoré musia spĺňať komponenty - Všetky komponenty musia vyhovovať medzinárodnej norme ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011. - Keystone moduly musia spĺňať požiadavky medzinárodných noriem IEC 60603-7-51: 2010 a IEC 60512-99-001: 2012 (Ed.1.0). - Inštalačné káble musia vyhovovať medzinárodným normám IEC 61156-5:2012 (Ed.2.1), EN 50173-1: 2011, EN 50173-2: 2007 +Amd.1:2010, EN 50288-5-1: 2013, IEC 60332-1-1: 2015 (Ed.1.1), IEC 60332-1-2: 2015 (Ed.1.1), IEC 61034-1: 2013 (Ed.3.1), IEC 61034-2: 2013 (Ed.3.1), IEC 60754-1: 2011 (Ed.3.0), IEC 60754-2: 2011 (Ed.2.0) - Inštalačné káble musia mať značenie a klasifikáciu požiarnych charakteristík v zmysle požiadaviek na stavebné výrobky podľa nariadenia EP a rady EÚ č.305/2011. - Patch káble musia vyhovovať požiadavkám medzinárodnej normy IEC 61935-2:2010 (Ed.3.0). |  |
| - Požiadavky na obmedzenia optického káblového rozvodu - Pri multimódovom optickom vlákne sa káblové rozvody musia navrhnúť na poskytovanie kanálovej výkonnosti minimálne triedy OF-300 pomocou káblových produktov s optickými vláknami kategórie OM3 ktoré poskytujú dodatočnú dĺžku kanála a vyššie vložené tlmenie celkového spájacieho hardvéru pre existujúce a vznikajúce aplikácie s vysokou rýchlosťou. - Pri singlemódovom vlákne sa káblové rozvody musia navrhnúť na poskytovanie kanálovej výkonnosti minimálne triedy OF-300 pomocou káblových produktov s optickými vláknami kategórie OS2. |  |

- Za účelom overenia splnenie požiadaviek na predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ aby pre položky č. 2 Inštalačné káble, č. 3 Keystone moduly, č. 4 Patch panely a č. 5 Patch káble uchádzač predloží nasledovné dokumenty:

  - Certifikát z medzinárodných nezávislých skúšobní potvrdzujúci, že každý z komponentov bol testovaný ako samostatný komponent (nie ako súčasť prenosového kanálu alebo permanentnej linky). Z textu certifikátov musí byť zrejmé, že skúšobňa preveruje v pravidelných intervaloch aj kvalitu sériovo vyrábaných komponentov. V certifikátoch musia byt explicitne citované všetky normy, ktoré sa vzťahujú na daný komponent a to nasledovne:

  - ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011 pre všetky komponenty.

  - IEC 60603-7-51: 2010 a IEC 60512-99-001: 2012 (Ed.1.0) pre keystone moduly.

  - IEC 61156-5:2012 (Ed.2.1), EN 50173-1: 2011, EN 50173-2: 2007 +Amd.1:2010, EN 50288-5-1: 2013, IEC 60332-1-1: 2015 (Ed.1.1), IEC 60332-1-2: 2015 (Ed.1.1), IEC 61034-1: 2013 (Ed.3.1), IEC 61034-2: 2013 (Ed.3.1), IEC 60754-1: 2011 (Ed.3.0), IEC 60754-2: 2011 (Ed.2.0) pre inštalačné káble.

  - IEC 61935-2:2010 (Ed.3.0) pre patch káble.

  - Katalógové alebo technické listy, z ktorých bude zrejmé splnenie požadovaných minimálnych parametrov.

- Ďalej verejný obstarávateľ požaduje na za účelom splnenia požiadaviek na predmet zákazky predložiť kópiu certifikátu z nezávislých laboratórií potvrdzujúci triedu presnosti testera, ktorým sa budú vykonávať merania inštalovanej štruktúrovanej kabeláže.

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza technické požiadavky, ktoré sa neodvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač bol presvedčený, že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov alebo výrobkov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, úžitkové, funkčné a prevádzkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú požadované výrobky určené a to na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač.