Technická správa LAN

1. Projekt rieši

Štruktúrovanú kabeláž

2. Podklady pre vypracovanie projektu

Ako podklady pre vypracovanie projektu boli použité: Výkresová dokumentácia stavebnej časti v digitálnej forme, platné predpisy, katalógy a STN, týkajúce sa projektovaných zariadení.

STN 33 2000-4-41 : 2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť 4-41 Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

STN 33 2000-4-42 : 2012 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 42: Ochrana pred účinkami tepla

STN IEC 61140 – Ochrana pred úrazom el. prúdom, Spoločné hľadiská pre inštaláciu

STN 33 2000-5-51 : 2010 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

STN 33 2000-5-52 – Elektrické inštalácie budov, 52 – Elektrické rozvody

STN EN 50173-1 Generické káblové systémy. Časť 1: Všeobecné požiadavky a kanc. priestory

STN EN 50174-1 Inštalácia kabeláže Časť 1: Špecifikácia a zabezpečenie kvality

STN EN 50174-2 Inštalácia kabeláže Časť 2: Plánovanie inštalácia a predpisy pre vnútro stavieb

Protokol o určení vonkajších vplyvov (v časti silnoprúd)

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č.726/2002 Z. z .

Vyhláška Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z.

a ostatné súvisiace normy STN, týkajúce sa zariadení riešených v tomto projekte

3. Základné technické údaje

Rozvodný systém : 1/N/PE AC, 50Hz, 230V, TN-S

Opatrenia na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 332000-4-41:

V normálnej prevádzke : Krytom, izoláciou

Pri poruche : Samočinným odpojením napájania

Rozvodný systém : 2 DC 0-12V, SELV

Opatrenia na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 332000-4-41:

Malým napätím SELV

Elektrické zariadenie v priestoroch BE2N3 je zaradené do skupiny „A“ v zmysle Vyhlášky Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. Na toto zariadenia sa musí vykonať úradná skúška podľa vyhlášky 508/2009 Z. z.  Ostatná elektroinštalácia je skupiny „B“.

Vplyv BE2N3 je v priestoroch laboratórií (117a,118,119,121,122,123,125,128,139,143a,223,224, 227,228,229,230), sterilné boxy (117b), sklad chemikálií (140), botanická praktikáreň (219).

El. zariadenia sú navrhnuté vo vyhotovení a v krytí vyhovujúcom daným priestorom, v ktorých sú nainštalované. Protokol o určení vonkajších vplyvov (je súčasťou PD Elektroinštalácia). V priestoroch BE2 je podľa STN 33 2000-4-42 pre obvody SELV, PELV   min. krytie IP2X.

4. Technické riešenie

Štruktúrovaná kabeláž je založená na komponentoch cat6A.

Prenosové médium štruktúrovanej kabeláže - zvolený metalický multipárový kábel FTP 4x2x0,5mm Cat6A musí vyhovovať sprísneným podmienkam z hľadiska šírenia požiaru. Pri inštalácii v chránených únikových cestách musia byť káble v bezhalogénovom vyhotovení.

Optické napojenie na univerzitnú počítačovú sieť je realizované optickým SM káblom do racku 1 BZ. Odtiaľ sa rieši optické prepojenie do Racku 2 PF a do existujúceho Racku na vrátnici

Prvky počítačovej siete ethernet :

1x48 port. Cisco 3850, Full Gb,uplink 4xSFP+

1x24 port. Cisco 3850 , POE , Full Gb,uplink 4xSFP+

1x19“ rack 42U , perforovaný, 42U , 1x polica, napájacia lišta 230V, obsahuje optickú vaňu a patch panely, na ktorých sú ukončené káble od zásuviek. Tu budú inštalované aktívne prvky pre prenos dát.

Inštalácia bude zodpovedať všetkým normám platným pre štruktúrovanú kabeláž kategórie 6A. Prenosové médium štruktúrovanej kabeláže - zvolený metalický multipárový kábel FTP 4x2x0,5mm cat 6A. Zásuvky budú uložené vedľa silových zásuviek. Odporúčame silnoprúdové aj slaboprúdové zásuvky zabezpečiť od rovnakého výrobcu. Maximálna dĺžka kábla od zásuvky po jeho ukončenie v skrini RACK príslušného centra musí byť 90m! Do skrine RACK sa musí priviesť ochranný vodič CY 16mm2/zž pre uzemnenie skrine.

Každé pracovisko bude vybavené dvojportovými zásuvkami umiestnenými podľa požiadaviek užívateľa. Mimo pevnej siete bude vybavený objekt WIFI signálom šíreným zo zariadení umiestnených na chodbách objektu. V kanceláriách sú zásuvky ŠK umiestnené vo výške 30cm od zeme, v laboratóriách 120cm od zeme.

Kabeláž z jednotlivých miestností ukončená na patch paneloch 24xRJ45 cat6A. Vnútorné rozvody budú inštalované v rámci štruktúrovanej kabeláže s dostatočnou rezervou pre rozšírenie.

Káblové rozvody k zásuvkám budú vedené pod omietkou. V mieste zásuvky v stene budú rúrky ukončené v krabiciach KU68/2, resp. KU68L.

5. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Počas realizácie a pri prevádzke objektu musia byť dodržiavané všetky legislatívne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri normálnej prevádzke bude v zmysle STN 332000-4-41 zabezpečená príslušným krytom, ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche bude samočinným odpojením napájania alebo malým napätím SELV.

Práce na elektrickom zariadení nn môžu vykonávať len kvalifikovaní pracovníci podľa príslušnej vyhlášky. Obsluhu el. zariadení môže vykonávať pracovník poučený (§20 vyhl. 508/2009 Z. z.) Údržbu môže vykonávať pracovník s predpísanou kvalifikáciou - Elektrotechnik (§21 vyhl. č. 508/2009 Z. z.) a vyššou, v rozsahu osvedčenia pri dodržaní podmienok ustanovených predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a bezpečnostno-technickými požiadavkami. Zariadenie je nutné pravidelne revidovať a preskúšavať v lehotách a rozsahu stanovenom platnou STN.

Pred uvedením zariadenia EZS do skúšobnej prevádzky, ktorá je 14 dní sa musí vykonať východisková revízia a skúška funkčnosti EZS podľa STN 33 4590-8, STN 33 1500, STN 33 2000-6. Po ukončení skúšobnej prevádzky sa musí vyhodnotiť výskyt porúch a falošných poplachových stavov. V rámci východiskovej revízie sa vykoná prehliadka zariadenia, predpísané skúšky a merania na zariadení a vypracuje sa revízna správa, ktorej platnosť je jeden rok. Funkčná schopnosť zariadení EZS v prevádzke sa musí pravidelne kontrolovať. Lehota funkčných skúšok pre celý systém EZS je tri mesiace, odbornej prehliadky a skúšky jedenkrát za rok.

Košice, jún 2016                                                               Vypracoval : Ing. Drotár