opis predmetu zákazky, technické požiadavky

Opis predmetu zákazky, technické požiadavky:

Univerzálne syntetické penidlo, ktoré na základe povrchovo aktívnych látok spolu so stabilizátormi peny a látkami zabraňujúcimi zamŕzaniu, tvoria účinný koncentrát penotvorného prostriedku, ktorý sa používa na hasenie požiarov triedy A a B a ako zmáčadlo.

Parametre predmetu zákazky: Univerzálne syntetické penidlo miešateľné s vodou v 3% koncentrácii je určené na hasenie tuhých látok a nepolárnych horľavých kvapalín, ale aj na zakrytie uniknutej horľavej kvapaliny. Penidlo je možné použiť na výrobu ťažkej, strednej a ľahkej peny s bežne dostupnými penotvornými prúdnicami a agregátmi na výrobu ľahkej peny pre hasenie veľkoplošných požiarov triedy A a triedy B nepolárnych kvapalín, ktorého minimálne charakteristiky musia byť v súlade s STN EN 1568-1:2018-08, STN EN 1568-2:2018-08, STN EN 1568-3:2018-09.

Jednotka množstva:	LITER

| Požiadavka Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality | Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru - vlastný návrh plnenia |
| --- | --- |
| - Univerzálne syntetické penidlo musí spĺňať minimálne charakteristiky uvedené v: - STN EN 1568-1: 2018-08 Hasiace látky. Penidlá. Časť 1: Technické podmienky penidiel pre stredné peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou, - STN EN 1568-2: 2018-08 Hasiace látky. Penidlá. Časť 2: Technické podmienky penidiel pre ľahké peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou, - STN EN 1568-3: 2018-09 Hasiace látky. Penidlá. Časť 3: Technické podmienky penidiel pre ťažké peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou, - Ďalšie požiadavky: - penidlo musí byť netoxické pre ľudský organizmus a životné prostredie, - penidlo nesmie obsahovať fluortenzidy, - penidlo musí byť určené pre hasenie nepolárnych kvapalín, - pena sa nesmie miešať s horiacou kvapalnou látkou, - pena musí byť odolná voči účinkom sálavého tepla, - pena musí mať schopnosť potláčať opätovné zapálenie látok, - penidlo musí byť fyziologicky nezávadné a biologicky ľahko odbúrateľné v biologických čističkách, - penidlo musí byť miešateľné s vodou v 3% koncentrácii a musí byť možné ho použiť na prípravu ťažkej, strednej a ľahkej peny mobilnými hasiacimi, stabilnými hasiacimi prostriedkami alebo agregátmi pre hasenie veľkoplošných požiarov triedy A a triedy B horľavín uhľovodíkového typu, - pena vytvorená z prostriedku sa pri použití musí znášať so všetkými ostatnými vytvorenými hasiacimi penami, - penidlo nesmie tvoriť žiadny sedimenty, - teplota tuhnutia musí byť minimálne -15°C, - teplota varu musí byť vyššia ako 90°C, - teplota skladovania musí byť v rozsahu minimálne -10 až +50°C, - životnosť penidla musí byť minimálne 10 rokov v pôvodnom obale, - rozpustnosť vo vode musí byť 100%, - hodnota pH penidla pri teplote 20 °C ± 1 °C nesmie byť menšia ako 6,0 a väčšia ako 9,5. - hustota pri teplote 20 °C musí byť 700 – 1200 kg/m3 - polčas rozpadu ťažkej peny musí byť > 15 minút, - polčas rozpadu strednej peny musí byť > 12 minút, - polčas rozpadu ľahkej peny musí byť > 6 minút, - číslo napenenie ťažkej peny musí byť < 20, - číslo napenenia strednej peny musí byť od 20 do 200, - číslo napenenia ľahkej peny musí byť > 200. - Iné požiadavky: - vyhlásenie výrobcu, že penidlo je úplne miešateľné s penidlom Sthamex F-15 3% (neplatí v prípade, že ponúkaný produkt je uvedené penidlo), - stanovisko alebo odborné vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy (napríklad Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, hlavného hygienika Slovenskej republiky), z ktorého bude zrejmé splnenie požiadavky na predmet zákazky podľa bodu 2 písm. g) uvedeného vyššie, - karta bezpečnostných údajov, technické podmienky a parametre výrobku, - Penidlo musí byť balené v 1 000 lit. IBC kontajneroch. Všetky dokumenty musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku (úradný preklad) akceptovaný český jazyk. |  |

# V prípade, ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technické normy, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve vyššími technickými parametrami.