Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Elektrocentrála na prívesnom vozíku

- Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky elektrocentrály na prívesnom vozíku v predpokladanom rozsahu 2 kusov.

  - Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

- Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111,  010 01 Žilina.

| - Technické parametre elektrocentrály na prívesnom vozíku v predpokladanom množstve 2 ks |  |
| --- | --- |

Elektrocentrála musí spĺňať nasledovné požiadavky:

- Mobilný agregát  min. 120 kVA je  uložený na prípojnom vozidle kategórie O2.

- Prípojné vozidlo dvojnápravové, brzdené s nájazdovou brzdou a s cúvacou automatikou
a stabilizáciou prívesu, spôsobilé na cestné komunikácie (homologizované).

3.  Napäťová sústava prípojného vozidla musí byť 12V.

- Prípojné vozidlo je vybavené :

- výškovo nastaviteľným ojom s výmenným zariadením pre zapojenie ISO 50, na oko -
čap, čap 40 mm (obe varianty musia byť zapísané v osvedčení o vozidle),

- vonkajším uzemňovacím, bodom na pripojenie uzemňovacej súpravy,

- elektrickou zástrčkou 12V  1x.13 pólovou s redukciou na 1x7 pólovú,

- nastaviteľným podperným kolesom,

e.  4ks nastaviteľných (kľuka) podperných nôh na vyváženie a stabilizáciu prípojného
vozidla pri prevádzke generátora.

- Kapotáž agregátu je odolná voči vonkajším vplyvom a uzamykateľná.

- Farba kapotáže RAL 3000.

- Hlučnosť generátora: max 70 dB.

- Generátor je vybavený:

- jednotkou AVR (Automatic Voltage Regulation),

- krytie min. IP23,

- počet fáz - 3,

- napätie / frekvencia - 3x 230 / 400 V /50Hz,

- výstup: 400V/230V,

- výkon max.(LTP)/trvalý(PRP): 110 kVA/100 kVA / cos fí 0,8,

- menovitý prúd min. 140 A.

Požadované el. výstupy (výstupný rozvádzač):

- 1x3f 125A 5P,

- 1x3f   63A 5P,

- 1x3f   32A 5P,

- 1x3f   16A 5P,

- 3x1f   16A 3P,

- 1 x svorky 3f  5P na vyvedenie celého výkonu generátora,.

- 1 x vstupná zástrčka (230V) na pripojenie verejnej siete na napájanie el. predohrevu

a dobíjanie štartovacej batérie pri odstavení stroja.

- Súčasťou dodávky musí byť aj:

- uzemňovacia súprava (skrutkovica + rukoväte + uzemňovací kábel min. 6 m) - 1 ks
(v prepravnej polohe ukotvená a uzamknutá na podvozku)

- hasiaci pristroj 1 ks. v pevne ukotvenej outdoorovej skrinke na podvozku alebo kapote
stroja,

- uzamykateľný box na náradie a príslušenstvo na podvozku stroja,

- riadiaci rozvádzač stroja musí byť osadený kontrolérom ComAp (napr. AMF25 a/alebo
ekvivalent),

- vonkajšie LED osvetlenie priestoru okolo generátora + vnútorné osvetlenie priestoru
motora a rozvádzačov po otvorení,

- 15ks - kanister na PHM 5 l, 15ks- kanister na PHM 10 l, 15ks - kanister na PHM 20 l.

- Motor dieselový, štvortaktný štvorvalec, 1500 ot./min. s elektrickým predohrevom.

- Generátor musí signalizovať nasledovné stavy; nízka hladina oleja v motore, nedostatok
chladiacej kvapaliny, nedostatok paliva v nádrži (chod na rezervu).

- Štartovanie - elektrické z 12V batérie, automaticky dobíjateľné z alternátora motora aj
z integrovanej nabíjačky po pripojení na verejnú sieť pri odstavení (uskladnení) stroja.

- Objem nádrže, min. 250 l, sebestačnosť min. 12h.

- Celková hmotnosť prípojného vozidla s motorgenerátorom s plnou nádržou PHM nesmie
presiahnuť 3500 kg.

Verejný obstarávateľ požaduje ku každej elektrocentrále na prívesnom vozíku v rámci dodávky dodať /predložiť/uviesť/určiť :

a) Technický opis, zoznam výbavy, návod na obsluhu a údržbu, príručku k vykonávaniu ošetrovania a opráv v rozsahu preventívnej údržby, ktoré vykonáva obsluha, so zákl. náradím a výbavou dodaným k prívesnému vozíku, zoznam servisných stredísk vykonávajúcich záručné opravy na území SR, zoznam prevádzkových kvapalín a mazív, ich predpísané množstvo, s predpísanými náhradami a zameniteľnosťou.

b) Pri mazivách a olejoch požadujeme uviesť špecifikáciu API, SAE.

c) Dokumentácia musí byť v slovenskom, alebo českom jazyku. Uvedenú dokumentáciu požadujeme aj 1x v elektronickom formáte PDF a MS Word pre vlastnú distribúciu a pre vnútornú potrebu.

d)  Požadujeme katalóg náhradných dielcov v elektronickej podobe.

e) Požadujeme 1x dielenskú príručku pre opravy prívesného vozíka so špecifikáciou prípravkov a náradia k vykonávaniu bežných opráv.

h) Pri dodávke tovaru požadujeme, aby bolo dodávateľom preukázané plnenie požiadaviek bezpečnosti techn. zariadení podľa § 13 zákona č. 124/2016 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Iné požiadavky:

Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky, vrátane dopravy a zaškolenia, ako aj náklady súvisiace so záručným servisom a servisnými prehliadkami vrátane prípadných náhradných dielov. Predávajúci predloží technickú príručku (manuál) aj v slovenskom jazyku.

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie certifikátu výrobku (CE) preukazujúci, že výrobok spĺňa technické požiadavky stanovené vo všetkých nariadeniach vlády, ktoré sa na neho vzťahujú a ktoré toto označenie stanovujú alebo umožňujú alebo vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV

- Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch.