Technická správa – Prístupový systém

1. Predmetom projektu je prístupový systém

2. Podklady pre vypracovanie projektu

Ako podklady pre vypracovanie projektu boli použité:

Výkresová dokumentácia stavebnej časti v digitálnej forme

Platné predpisy, katalógy a STN, týkajúce sa projektovaných zariadení.

STN 33 2000-4-41 : 2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť 4-41 Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

STN 33 2000-4-42 : 2012 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 42: Ochrana pred účinkami tepla

STN IEC 61140 – Ochrana pred úrazom el. prúdom, Spoločné hľadiská pre inštaláciu

STN 33 2000-5-51: 2010 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

STN 33 2000-5-52 – Elektrické inštalácie budov, 52 – Elektrické rozvody

STN EN 50173-1 Generické káblové systémy. Časť 1: Všeobecné požiadavky a kanc. priestory

STN EN 50174-1 Inštalácia kabeláže Časť 1: Špecifikácia a zabezpečenie kvality

STN EN 50174-2 Inštalácia kabeláže Časť 2: Plánovanie inštalácia a predpisy pre vnútro stavieb

Protokol o určení vonkajších vplyvov (v časti silnoprúd)

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č.726/2002 Z.z .

Vyhláška Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z.

a ostatné súvisiace normy STN, týkajúce sa zariadení riešených v tomto projekte

3. Základné technické údaje

Rozvodný systém : 1/N/PE AC, 50Hz, 230V, TN-S

Opatrenia na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 332000-4-41:

V normálnej prevádzke : Krytom, izoláciou

Pri poruche : Samočinným odpojením napájania

Rozvodný systém : 2 DC 12V, SELV

Opatrenia na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 332000-4-41:

Malým napätím SELV

Elektrické zariadenie v priestoroch BE2N3 je zaradené do skupiny „A“ v zmysle Vyhlášky Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z. Na toto zariadenia sa musí vykonať úradná skúška podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.  Ostatná elektroinštalácia je skupiny „B“.

Vplyv BE2N3 je v priestoroch laboratórií (117a,118,119,121,122,123,125,128,139,143a,223,224, 227,228,229,230), sterilné boxy (117b), sklad chemikálií (140), botanická praktikáreň (219).

El. zariadenia sú navrhnuté vo vyhotovení a v krytí vyhovujúcom daným priestorom, v ktorých sú nainštalované. Protokol o určení vonkajších vplyvov (je súčasťou PD Elektroinštalácia). V priestoroch BE2 je podľa STN 33 2000-4-42 pre obvody SELV, PELV   min. krytie IP2X.

4. Technické riešenie

Uloženie káblov bude realizované v súlade s platnými normami STN, hlavne STN 33 2000-5-52. Hlavné slaboprúdové trasy slaboprúdu - pri súbehu s rozvodmi nn je nutné dodržiavať vzdialenosti v zmysle STN 33 2000-5-52. Pri súbehu kratšom ako 5m musí byť medzera medzi žľabmi 10cm, pri súbehu dlhšom ako 5m je medzera 20cm a pri križovaní 5cm.

4.1. Prístupový systém

Prístupový systém (ALVIN) rieši HW a SW pre nútený pohyb osôb vo vyhradenom výukovom priestore, čím sa zabraňuje vzniku nežiaduceho pohybu nekvalifikovaných osôb mimo povoleného koridoru. Prístupový systém – ACCESS je budovaný pre zjednodušenie vstupu do určených priestorov. Slúži hlavne na obmedzenie a kontrolu vstupu do chránených priestorov.	Na vstupe do chránených priestorov je čítačka DESFIRE, ktorá po priložení karty pošle prečítané dáta do ACCESS terminálu. Ten po vyhodnotení pošle signál na otvorenie dverí, alebo transakciu zamietne. Na výstupe z chránených priestorov je odchodové tlačidlo OT. Odchodové tlačidlo slúži na otvorenie dverí z chránenej strany. Na komunikáciu s jednotlivými terminálmi ACCESS po zbernici 485 slúži riadiaca jednotka MASTER. V nej sú naprogramované všetky dáta, počet kariet, počet a konfigurácia terminálov, konfigurácia časových zón, skupiny užívateľov. Riadiaca jednotka MASTER sa cez prevodník RS232/RJ45 pripája do LAN siete a komunikuje s obslužným SW (MasMan). Počet terminálov ACCESS na zbernici 485 pripojených k jednej riadiacej jednotke MASTER je max. 15. Závisí to aj od dĺžky zb.485, ktorá je stanovená na max 1200m bez opakovača zbernice. Prístupový systém (ALVIN) je napájaný zo zdrojov 230V AC/12V DC. Každý zdroj je podporený akumulátorom 18Ah.

5. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Počas realizácie a pri prevádzke objektu musia byť dodržiavané všetky legislatívne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri normálnej prevádzke bude v zmysle STN 332000-4-41 zabezpečená príslušným krytom, ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche bude samočinným odpojením napájania alebo malým napätím SELV.

Práce na elektrickom zariadení nn môžu vykonávať len kvalifikovaní pracovníci podľa príslušnej vyhlášky. Obsluhu el. zariadení môže vykonávať pracovník poučený (§20 vyhl. 508/2009 Z.z.) Údržbu môže vykonávať pracovník s predpísanou kvalifikáciou - Elektrotechnik (§21 vyhl. č. 508/2009 Z.z.) a vyššou, v rozsahu osvedčenia pri dodržaní podmienok ustanovených predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a bezpečnostno-technickými požiadavkami. Zariadenie je nutné pravidelne revidovať a preskúšavať v lehotách a rozsahu stanovenom platnou STN.

Pred uvedením zariadenia EZS do skúšobnej prevádzky, ktorá je 14 dní sa musí vykonať východisková revízia a skúška funkčnosti EZS podľa STN 33 4590-8, STN 33 1500,   STN 33 2000-6. Po ukončení skúšobnej prevádzky sa musí vyhodnotiť výskyt porúch a falošných poplachových stavov. V rámci východiskovej revízie sa vykoná prehliadka zariadenia, predpísané skúšky a merania na zariadení a vypracuje sa revízna správa, ktorej platnosť je jeden rok. Funkčná schopnosť zariadení EZS v prevádzke sa musí pravidelne kontrolovať. Lehota funkčných skúšok pre celý systém EZS je tri mesiace, odbornej prehliadky a skúšky jedenkrát za rok.

Košice, jún 2018                                                               Vypracoval : Ing. Drotár