## Rekapitulácia stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {65b2560d-c7dc-4a6d-8ae6-c00ed36f35f9}
[20 empty] | >> skryté stĺpce << | [13 empty] | 0,01 | 20
[34 empty] | 0,01 | 20
|  | REKAPITULÁCIA STAVBY | [18 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnenie | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2021027 | [25 empty] | Meniť je možné iba bunky so žltým podfarbením! 1) na prvom liste Rekapitulácie stavby vyplňte v zostave a) Rekapitulácia stavby - údaje o Zhotoviteľovi (prenesú sa do ostatných zostáv aj v iných listoch) b) Rekapitulácia objektov stavby - potrebné Ostatné náklady 2) na vybraných listoch vyplňte v zostave a) Krycí list - údaje o Zhotoviteľovi, pokiaľ sa líšia od údajov o Zhotoviteľovi na Rekapitulácii stavby (údaje se prenesú do ostatných zostav v danom liste) b) Rekapitulácia rozpočtu - potrebné Ostatné náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny na položkách - množstvo, pokiaľ má žlté podfarbenie - a v prípade potreby poznámku (tá je v skrytom stĺpci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1 | [26 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [13 empty] | KS: | [17 empty] | 0,01
|  | Miesto: |  |  |  |  | Banská Bystrica | [8 empty] | Dátum: |  | 25. 5. 2021 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednávateľ: | [13 empty] | IČO: | [17 empty] | 0,01
|  |  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava | [12 empty] | IČ DPH: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotoviteľ: | [13 empty] | IČO: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | IČ DPH: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČO: | [17 empty] | False
|  |  | akad. arch. Jaroslava Kubániová | [12 empty] | IČ DPH: | [17 empty] | True
0,01
|  | Spracovateľ: | [13 empty] | IČO: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Ing.Jedlička | [12 empty] | IČ DPH: | [17 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sadzba dane |  |  | Základ dane |  |  |  |  | Výška dane
|  | DPH |  | základná |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | znížená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | EUR |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [11 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 2021027
| Stavba: | [6 empty] | Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
| Miesto: | [6 empty] | Banská Bystrica | [6 empty] | Dátum: |  | 25. 5. 2021
| Objednávateľ: | [6 empty] | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava | [6 empty] | Projektant: |  | akad. arch. Jaroslava Kubániová |  |  |  | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [13 empty] | Spracovateľ: |  | Ing.Jedlička
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  |  | Cena s DPH [EUR] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| Náklady z rozpočtov | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {65b2560d-c7dc-4a6d-8ae6-c00ed36f35f9} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | SO02 |  |  |  | SO02 Rekonštrukcia priestorov na ul. prof.Sáru 1 - zmena č.1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {5f703fd0-f2ee-4cd9-92ed-a4e62b468ff3} | {65b2560d-c7dc-4a6d-8ae6-c00ed36f35f9} | 0
/ |  |  | SO02.01 |  |  |  | SO02.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. prof.Sáru - Architektúra - zmena č.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Časť |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {8e5f325c-63ed-45db-8a50-69cf605550bc} | {5f703fd0-f2ee-4cd9-92ed-a4e62b468ff3}
/ |  |  | SO02.02 |  |  |  | SO02.02 Rekonštrukcia priestorov na ul. prof.Sáru - Vnútorné silnoprúdové rozvody - zmena č.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Časť |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {8e98996a-a8a0-4b53-b5b9-e7903549e441} | {5f703fd0-f2ee-4cd9-92ed-a4e62b468ff3}
/ |  |  | SO02.03 |  |  |  | SO02.03 Rekonštrukcia priestorov na ul. prof.Sáru - Vzduchotechnika a klimatizácia - zmena č.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Časť |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {db0ff3ee-5989-4aa6-9a4b-7862c2f8248a} | {5f703fd0-f2ee-4cd9-92ed-a4e62b468ff3}
/ |  |  | SO02.04 |  |  |  | SO02.04 Rekonštrukcia priestorov na ul. prof.Sáru - Akustika - zmena č.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Časť |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {c10e1677-f1c7-4e80-815a-7779d59fdcb6} | {5f703fd0-f2ee-4cd9-92ed-a4e62b468ff3}
|  | SO01.01 |  |  |  | SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {c6bb3d1b-38e4-4153-ae7f-d21ffa5d9069} | {65b2560d-c7dc-4a6d-8ae6-c00ed36f35f9} | 0
/ |  |  | SO01.01 |  |  |  | SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Časť |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {5aee4203-39f8-463b-b117-4bb6354b4d19} | {c6bb3d1b-38e4-4153-ae7f-d21ffa5d9069}
/ |  |  | SO01.02 |  |  |  | SO01.02 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Vnútorné silnoprúdové rozvody - zmena č.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Časť |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {c53131c9-2fee-4a91-b259-574bc998aa82} | {c6bb3d1b-38e4-4153-ae7f-d21ffa5d9069}
/ |  |  | SO01.03.1 |  |  |  | SO01.03.1 Rekonštrukcia priestorov na ul.J.M.Hurbana 6 - Vnútorné SLP rozvody časť STA - zmena č.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Časť |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {ff353ba3-15d5-49ff-9546-6ebf9cc1c0a1} | {c6bb3d1b-38e4-4153-ae7f-d21ffa5d9069}
/ |  |  | SO01.03.2 |  |  |  | SO01.03.2 Rekonštrukcia priestorov na ul.J.M.Hurbana 6 - Vnútorné SLP rozvody časť SKS - zmena č.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Časť |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {18862cff-5bb2-499c-8042-ef2cc5bb1d32} | {c6bb3d1b-38e4-4153-ae7f-d21ffa5d9069}
/ |  |  | SO01.03.3 |  |  |  | SO01.03.3 Rekonštrukcia priestorov na ul.J.M.Hurbana 6 - Vnútorné SLP rozvody časť KMS - zmena č.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Časť |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {669a3959-5536-4a55-a447-aec81e30595b} | {c6bb3d1b-38e4-4153-ae7f-d21ffa5d9069}
/ |  |  | SO01.03.4 |  |  |  | SO01.03.4 Rekonštrukcia priestorov na ul.J.M.Hurbana 6 - Vnútorné SLP rozvody časť EPS - zmena č.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Časť |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a9816de6-ceb7-43bc-9b39-b01609811c9f} | {c6bb3d1b-38e4-4153-ae7f-d21ffa5d9069}
/ |  |  | SO01.03.5 |  |  |  | SO01.03.5 Rekonštrukcia priestorov na ul.J.M.Hurbana 6 - Vnútorné SLP rozvody časť EZS - zmena č.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Časť |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {32e732e2-0b09-4851-8268-0459b6423c89} | {c6bb3d1b-38e4-4153-ae7f-d21ffa5d9069}
/ |  |  | SO01.04 |  |  |  | SO01.04 Rekonštrukcia priestorov na ul.J.M.Hurbana 6 - Vzduchotechnika a klimatizácia - zmena č.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Časť |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {049c277c-4541-4fb7-98d4-e432f09fd2bc} | {c6bb3d1b-38e4-4153-ae7f-d21ffa5d9069}
/ |  |  | SO01.05 |  |  |  | SO01.05 Rekonštrukcia priestorov na ul.J.M.Hurbana 6 - Meranie a regulácia - zmena č.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Časť |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {56b1a0bf-facc-41fb-9fdf-04283589c1df} | {c6bb3d1b-38e4-4153-ae7f-d21ffa5d9069}
/ |  |  | SO01.06 |  |  |  | SO01.06. Rekonštrukcia priestorov na ul.J.M.Hurbana 6 - Zdravotechnika - zmena č.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Časť |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {212f9835-3da7-4c2d-8619-96fe986c3cbe} | {c6bb3d1b-38e4-4153-ae7f-d21ffa5d9069}
/ |  |  | SO01.07 |  |  |  | SO01.07 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Akustika - zmena č.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Časť |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {996bb5cc-7ff1-4dcb-b6be-da8cda5b4676} | {c6bb3d1b-38e4-4153-ae7f-d21ffa5d9069}
/ |  |  | SO01.09 |  |  |  | SO01.07 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Statika - zmena č.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Časť |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {11115239-b232-466e-b91a-f92804d2a1bf} | {c6bb3d1b-38e4-4153-ae7f-d21ffa5d9069}

## SO02.01 - SO02.01 Rekonš...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {8e5f325c-63ed-45db-8a50-69cf605550bc}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO02 - SO02 Rekonštrukcia priestorov na ul. prof.Sáru 1 - zmena č.1
Časť:
SO02.01 - SO02.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. prof.Sáru - Architektúra - zmena č.1
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | akad. arch. Jaroslava Kubániová |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing.Jedlička |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO02 - SO02 Rekonštrukcia priestorov na ul. prof.Sáru 1 - zmena č.1
Časť:
SO02.01 - SO02.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. prof.Sáru - Architektúra - zmena č.1
Miesto: |  |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
Objednávateľ: |  |  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  | Projektant: | akad. arch. Jaroslava Kubániová
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing.Jedlička
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 0
| 99 - Presun hmôt HSV | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 714 - Akustické a protiotrasové opatrenie | [5 empty] | 0
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konštrukcie stolárske | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 784 - Maľby | [5 empty] | 0
| 786 - Čalúnnické práce | [5 empty] | 0
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO02 - SO02 Rekonštrukcia priestorov na ul. prof.Sáru 1 - zmena č.1
Časť:
SO02.01 - SO02.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. prof.Sáru - Architektúra - zmena č.1
Miesto: |  |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
Objednávateľ: |  |  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  | Projektant: | akad. arch. Jaroslava Kubániová
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing.Jedlička
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.0227 |  | 1.8231 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.31076 |  | 0.83447 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.15363 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 317121251 | Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02421 | 0.07263 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -590657999
| VV |  | " preklad nad novým dverným otvorom " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 1.NP. " 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 596460000060 | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 10, lxšxv 1500x100x85 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.027 | 0.081 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 339357138
| VV |  | 2,97029702970297*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.15713 |  | 0.83447 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00153 | 0.0765 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -305853645
| VV |  | 50,00 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 941955002 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | m2 | 40 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00192 | 0.0768 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1122294129
| VV |  | 40,00 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m | m2 | 45 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 5e-05 | 0.00225 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1376529714
| VV |  | 45,00 |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 968061125 | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.048 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 835712500
| VV |  | " 1.NP. " 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 968072455 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t | m2 | 3.2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.2432 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1413239715
| VV |  | " 1.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80*2,00*2 |  | 3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 971033531 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t | m2 | 0.42 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0.11802 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1940437950
| VV |  | " úprava šírky dverného otvoru " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 1.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,20*2,10*1 |  | 0.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 0.42 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 971033541 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t | m3 | 0.126 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0.23625 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1774537561
| VV |  | " úprava šírky dverného otvoru " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 1.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,20*2,10*0,30*1 |  | 0.126 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 0.126 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 974031664 | Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t | m | 4.5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.189 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -723149724
| VV |  | " ryhy pre osadenie nadverných prekladov " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 1.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50*2+1,50*1 |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 979011201 | Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00158 | 0.00158 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1704449813
12 | K | 979011231 | Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m | m | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1069756345
13 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 1.823 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1801293174
14 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 16.407 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1306651184
| VV |  | 1,823*9 |  | 16.407 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 16.407 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 1.823 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -397998680
16 | K | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 10.938 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2095978254
| VV |  | 1,823*6 |  | 10.938 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 10.938 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 0.834 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2117691301
| VV |  | " odd.9 " 0,834 |  | 0.834 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 0.834 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 979089112 | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné | t | 0.916 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1449447193
| VV |  | " odd.714 " 0,916 |  | 0.916 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 0.916 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 979089613 | Poplatok za skladovanie - tržby z predaja služieb /váženie automobilu/ | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1411925712
20 | K | 979089714 | Prenájom kontajneru 10 m3 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1322889609
| D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 0.311 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -339892984
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.712 |  | 0.98867 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 714 | Akustické a protiotrasové opatrenie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.07518 |  | 0.91643 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 714110801 | Demontáž akustických obkladov drevených panelov, -0,00502t | m2 | 146.395 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00502 | 0.7349 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1223297738
| VV |  | " akustické obklady stropov " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 1.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.136 " 16,36 |  | 16.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.137-časť " 3,175*5,65+0,70*1,30 |  | 18.849 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 35.209 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " akustické obklady stien " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 1.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.136 " (3,675+4,65)*2*3,45-1,43*0,93-3,575*2,80-0,80*2,00+(1,42+2*0,93)*0,20+(3,575+2*2,80)*0,25 |  | 47.452 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.137 " (5,65+3,905)*2*3,45-1,43*0,93-1,30*0,73-0,80*2,00+(1,30+2*1,73)*0,25+(1,43+2*0,93)*0,15 |  | 63.734 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 111.186 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 146.395 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 714110802 | Demontáž akustických obkladov podkladových roštov, -0,00124t | m | 146.395 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00124 | 0.18153 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1942698015
24 | K | 714141101.R | Montáž doplnkov akustických opatrení zvukotesných dverí so špeciálnou zárubňou jednokrídlových rozmer 800-900x1970 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1547613958
| VV |  | " ozn.1/za " 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 6116100044.PC1 | Akustické dvere dvere 1krd 900x2000 mm v interiérovom prevedení podľa požadovaného dizajnu a špecifikácie výpisu zámočníckych výrobkov - ozn.1/za | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 159141612
| VV |  | " akustické dvere ozn. 1/za v špecifikácii podľa výpisu zámočníckych výrobkov " 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - dverné krídlo plné s kruhovým priezorom | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - hrúbka dverí 85 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - celoobvodový kovový rám | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - ťažké jadro s dvomi akustickými komorami, výplň tlmiaci materiál s požiarnou klasifikáciou MO | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - celoobvodové dvojité tesnenie so špeciálnym profilom | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - RW 52 dB | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - možnosť otváranie 180 st. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - zámok vložkový, samozatvárač, kovanie nerez | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - povrchová úprava nástrek sivý | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - príslušenstvo - kotviaci materiál, tesniace prvky, spojovací a krycí materiál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 714142132.R | Montáž doplnkov akustických opatrení zvukotesých okien drevených, rozmer 1500x1500 mm, trojnásobné zvukoizolačné zasklenie | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 13127149
| VV |  | " ozn.5 " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 6116100044.PC3 | Akustické okno 1krd 1500x1500 mm, povrchová úprava polotmavý lak dub parený, kotviaci, spojovací materiál, olištovanie - ozn.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1500089770
| VV |  | " ozn.5 " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 998714202 | Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hĺbky) nad 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1692591302
| D | 763 | Konštrukcie - drevostavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.8577 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 763126620 | Predsadená sádrokartónová stena napr. Rigips hr. 75 mm, dvojito opláštená doskou RB 12.5 mm s vloženou tepelnou izoláciou, spriahnutá na oceľ. konštrukcií R-CD | m2 | 111.406 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02157 | 2.403 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 923861530
| VV |  | " 1.NP. - konštrukcia sádrokartónová ozn.Pr1 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.136 " (3,425+4,625)*2*3,45+2,80*(0,18+0,25)+(1,10+2*2,10)*0,15-0,90*2,00-1,49*0,93-3,575*2,80 |  | 44.348 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.137 " (6,24+3,825)*2*3,45+(1,10+2*2,10)*0,15-1,49*0,93-0,90*2,00 |  | 67.058 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 111.406 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 763138270 | Akustický podhľad sádrokartónový napr. Rigips Gyptone Big, doska Big Quatro 41, vložená zvuková izolácia hr. 50 mm | m2 | 36.12 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0118 | 0.42622 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1028826725
| VV |  | " 1.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.136,137 " 15,67+20,45 |  | 36.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 36.12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 763170035.R1 | Úprava sádrokartónovej predsteny - otváravá časť rozmer 1300x1730 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00474 | 0.00474 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1621006649
| VV |  | " 1.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.137 " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 763170035.R2 | Úprava sádrokartónovej predsteny - otváravá časť rozmer 900x1800 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00474 | 0.00474 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -808431216
| VV |  | " 1.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.137 " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 763170035.R3 | Úprava sádrokartónovej predsteny - úprava ostenia a doplnenie sádrokartónovej predsteny po osadení dvernej zárubne | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00474 | 0.01896 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 586372016
| VV |  | " 1.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.135 " 2*2,00 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 998763403 | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -138309560
| D | 766 | Konštrukcie stolárske |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00013875 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 766416199.R | Obklad ostenia drevený vrátane dodávky materiálu dub parený, kotviaceho a spojovacieho materiálu, povrchová úprava lak polomatný | m2 | 4.625 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 3e-05 | 0.00013875 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1714135059
| VV |  | " 1.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.136,137 " (1,48+0,93)*2*(0,20+0,05) |  | 1.205 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,48+0,93)*2*(0,30+0,05) |  | 1.687 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35+1,80)*2*0,275 |  | 1.733 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 4.625 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 998766202 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 989690707
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.33707 |  | 0.07224 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 776411000 | Lepenie podlahových líšt soklových | m | 34.95 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 4e-05 | 0.001398 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 112743535
| VV |  | 34,95 |  | 34.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 34.95 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 697410003800 | Kobercová lišta biela, čierna, šedá, béžová, tmavohnedá | m | 38.445 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00052 | 0.019991 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1131704201
| VV |  | 34,95*1,10 |  | 38.445 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 38.445 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 776470010 | Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca | m | 34.95 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 4e-05 | 0.001398 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 227224888
| VV |  | " 1.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.136 " (4,625+3,475)*2+0,075*2-0,90 |  | 15.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.137 " (3,825+6,25)*2+0,125*2-0,90 |  | 19.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 34.95 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 776511810 | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t | m2 | 72.24 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.07224 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1583555397
| VV |  | " odstránenie nášľapnej vrstvy podláh - PVC " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 1.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.136,137 " 15,67+20,45 |  | 36.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 36.12 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odstránenie nášľapnej vrstvy podláh - koberec " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 1.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.136,137 " 15,67+20,45 |  | 36.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 36.12 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 72.24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 776572215 | Lepenie textilných podláh - kobercov zo štvorcov, dielcov antistatický systém | m2 | 36.12 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0005 | 0.01806 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1458485400
| VV |  | " 1.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.136,137 " 15,67+20,45 |  | 36.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 36.12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 6974100030.PC | Kobercový štvorec napr. Desso FORTO, plošná hmotnosť 4650 g, horľavosť Bfl-s1, záťažová trieda 33 | m2 | 41.538 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00054 | 0.022431 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 212805908
| VV |  | 36,12*1,15 |  | 41.538 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 41.538 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 776990105 | Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh | m2 | 72.24 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 154940906
| VV |  | " pred penetráciou podkladu " 36,12 |  | 36.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " pred pokládkou nášľapných vrstiev " 36,12 |  | 36.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 72.24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 776990110 | Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh | m2 | 36.12 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 8e-05 | 0.0028896 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2052987113
| VV |  | " pod textilnú podlahovinu " 36,12 |  | 36.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 36.12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 776992127 | Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm | m2 | 36.12 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0075 | 0.2709 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1444130089
| VV |  | 36,12 |  | 36.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 36.12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 776992200 | Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón | m2 | 36.12 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1026721615
| VV |  | 36,12 |  | 36.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 36.12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 998776202 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1482066759
| D | 784 | Maľby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.42689 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 784410100 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | m2 | 187.526 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0001 | 0.018753 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -688989816
| VV |  | 187,526 |  | 187.526 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 187.526 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 784452271 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m | m2 | 187.526 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00021 | 0.03938 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 332893177
| VV |  | " sádrokart.povrchy " 111,406 |  | 111.406 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " sádrokart.povdhľady " 36,12 |  | 36.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " sádrokart.povrchy - opravy m.č.135 " 40,00 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 187.526 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 784481010 | Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m | m2 | 111.406 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00331 | 0.36875 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1484781224
| VV |  | " plnoplošné prestierkovanie sdk povrchov - požiadavka kvality povrchu Q3 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " predsadené steny typ Pr1 " 111,406 |  | 111.406 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 111.406 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 786 | Čalúnnické práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.014994 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 786641112.D | Vertikálne textilné žalúzie ukotvené do stropu - demontáž | m2 | 12.495 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0012 | 0.014994 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1410554629
| VV |  | " 1.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.136 " 3,675*3,40 |  | 12.495 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 12.495 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 998786201 | Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hľbky) do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1217828871
| D | VRN | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 000600013 | Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady | eur | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 43983349
54 | K | 000600042 | Zariadenie staveniska - mobilné sociálne zariadenia | eur | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 381374763
55 | K | 000800014 | Vplyv pracovného prostredia - prevádzka investora a protiprašné opatrenia | eur | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -977517125

## SO02.02 - SO02.02 Rekonš...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {8e98996a-a8a0-4b53-b5b9-e7903549e441}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO02 - SO02 Rekonštrukcia priestorov na ul. prof.Sáru 1 - zmena č.1
Časť:
SO02.02 - SO02.02 Rekonštrukcia priestorov na ul. prof.Sáru - Vnútorné silnoprúdové rozvody - zmena č.1
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | akad. arch. Jaroslava Kubániová |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing.Jedlička |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO02 - SO02 Rekonštrukcia priestorov na ul. prof.Sáru 1 - zmena č.1
Časť:
SO02.02 - SO02.02 Rekonštrukcia priestorov na ul. prof.Sáru - Vnútorné silnoprúdové rozvody - zmena č.1
Miesto: |  |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
Objednávateľ: |  |  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  | Projektant: | akad. arch. Jaroslava Kubániová
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing.Jedlička
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže - silová inštalácia | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO02 - SO02 Rekonštrukcia priestorov na ul. prof.Sáru 1 - zmena č.1
Časť:
SO02.02 - SO02.02 Rekonštrukcia priestorov na ul. prof.Sáru - Vnútorné silnoprúdové rozvody - zmena č.1
Miesto: |  |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
Objednávateľ: |  |  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  | Projektant: | akad. arch. Jaroslava Kubániová
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing.Jedlička
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.09127 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.09127 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže - silová inštalácia |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.09127 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 210010301.S | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -89839596
2 | M | 345345-200.PV | Prístrojová škatuľa KP 68 / 2 | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 674762595
3 | K | 210010521.S | Odviečkovanie alebo zaviečkovanie krabíc - viečko na závit | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1992493262
4 | K | 210110003.S | Sériový spínač - radenie 5, nástenný IP 44 vrátane zapojenia | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -2004443499
5 | M | 345310-101PC | Spínač sériový, radenie 5, 250V, 10A, IP 20 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 958166834
6 | K | 210111002.S | Zásuvka vstavaná 250V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -391318918
7 | M | 345345-101PC | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, 250V/16A, krytie IP 20 | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1179299257
8 | K | 210111900.S | Rámik jednoduchý | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -614893637
9 | M | 345350004328.S | Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -952163504
10 | K | 210111901.S | Rámik dvojnásobný vodorovný | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -543799255
11 | M | 345350004329.S | Rámik dojnásobný vodorovný pre spínače a zásuvky | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 3e-05 | 0.00021 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -475453846
12 | K | 210201955.S | Montáž svietidla zaveseného do osvetľovacej lišty | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1566555767
13 | M | 348310-003PC | Svietidlo závesné do osvetľovacej lišty LED 26W 230V, 2730 lm, uhol 25 st., reflektor IP 20 - typ J | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0035 | 0.056 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -291766223
14 | K | 210201956.S | Montáž osvetľovacej lišty zavesenej pod stropom | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1677825041
15 | M | 348310-004PC | Osvetľovacia lišta 3-bodová, zavesená pod stropom, ovládanie DALI protokolom, 230V IP20 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0035 | 0.035 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1122806971
16 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 379707093
17 | K | ZN | Zaobstarávacie náklady | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -194265853
| D | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | HZS000113 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín /komplexné skúšky, revízie/ | hod | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -296841419

## SO02.03 - SO02.03 Rekonš...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {db0ff3ee-5989-4aa6-9a4b-7862c2f8248a}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO02 - SO02 Rekonštrukcia priestorov na ul. prof.Sáru 1 - zmena č.1
Časť:
SO02.03 - SO02.03 Rekonštrukcia priestorov na ul. prof.Sáru - Vzduchotechnika a klimatizácia - zmena č.1
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | akad. arch. Jaroslava Kubániová |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing.Jedlička |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO02 - SO02 Rekonštrukcia priestorov na ul. prof.Sáru 1 - zmena č.1
Časť:
SO02.03 - SO02.03 Rekonštrukcia priestorov na ul. prof.Sáru - Vzduchotechnika a klimatizácia - zmena č.1
Miesto: |  |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
Objednávateľ: |  |  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  | Projektant: | akad. arch. Jaroslava Kubániová
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing.Jedlička
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 769 - Montáže vzduchotechnických zariadení | [5 empty] | 0
| 769-5 - VZT zariadenie č.5 - výmena klimatizačných jednotiek v budove RTVS na ul.prof.Sáru | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO02 - SO02 Rekonštrukcia priestorov na ul. prof.Sáru 1 - zmena č.1
Časť:
SO02.03 - SO02.03 Rekonštrukcia priestorov na ul. prof.Sáru - Vzduchotechnika a klimatizácia - zmena č.1
Miesto: |  |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
Objednávateľ: |  |  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  | Projektant: | akad. arch. Jaroslava Kubániová
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing.Jedlička
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 769002-001 | Montáž vzduchotechnických zariadení č.5 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2047886756
| D | 769-5 | VZT zariadenie č.5 - výmena klimatizačných jednotiek v budove RTVS na ul.prof.Sáru |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | M | 210100-123 | Vonkajšia kondenzačná jednotka typu multisplit, výko chladenia 22,40 kW (napr. PUMY-P200YKM) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 263616673
3 | M | 210100-124 | Nástenná klimatizačná jednotka typu multisplit, výkon 2.5kW (napr. MSZ-EF25) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -255632075
4 | M | 210100-126 | Nástenná klimatizačná jednotka typu multisplit, výkon 3.5kW (napr. MSZ-EF35) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2069023032
5 | M | 210100-999 | Demontáž a likvidácia jestvujúcich jednotiek | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1970173913
6 | M | 7695-100 | Zaobstarávacia prirážka | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -465589061
7 | M | 7695-101 | Dopravné náklady | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 295642168

## SO02.04 - SO02.04 Rekonš...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {c10e1677-f1c7-4e80-815a-7779d59fdcb6}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO02 - SO02 Rekonštrukcia priestorov na ul. prof.Sáru 1 - zmena č.1
Časť:
SO02.04 - SO02.04 Rekonštrukcia priestorov na ul. prof.Sáru - Akustika - zmena č.1
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | akad. arch. Jaroslava Kubániová |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing.Jedlička |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO02 - SO02 Rekonštrukcia priestorov na ul. prof.Sáru 1 - zmena č.1
Časť:
SO02.04 - SO02.04 Rekonštrukcia priestorov na ul. prof.Sáru - Akustika - zmena č.1
Miesto: |  |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
Objednávateľ: |  |  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  | Projektant: | akad. arch. Jaroslava Kubániová
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing.Jedlička
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| N00 - Nepomenované práce | [5 empty] | 0
| N11 - Akustika - RTVS štúdio m.č.137 | [5 empty] | 0
| N10 - Akustika - RTVS réžia m.č.136 | [5 empty] | 0
| N12 - Akustika - Lepidlo na akustický materiál | [5 empty] | 0
| N13 - Akustika - Ostatné súvisiace náklady | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO02 - SO02 Rekonštrukcia priestorov na ul. prof.Sáru 1 - zmena č.1
Časť:
SO02.04 - SO02.04 Rekonštrukcia priestorov na ul. prof.Sáru - Akustika - zmena č.1
Miesto: |  |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
Objednávateľ: |  |  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  | Projektant: | akad. arch. Jaroslava Kubániová
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing.Jedlička
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.121 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Nepomenované práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.121 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | N11 | Akustika - RTVS štúdio m.č.137 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.012 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 7140000-001 | Montáž akustických panelov 595x595x50 mm | ks | 32 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1391032366
2 | M | 95010000-001.1 | Akustický panel, absorpčný frekvenčný rozsah pre stredné a vysoké frekvencie, NRC 0,7 napr. VicPattern Ultra Waewood 595x595x50 mm, VicPET Wool, MDF and Melamine | ks | 32 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -681900174
3 | K | 7140000-003 | Montáž plochých akustických panelov 1190x595x40 mm | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1540734047
4 | M | 95010000-003 | Akustický panel, absorpčný frekvenčný rozsah pre stredné a vysoké frekvencie, NRC 0,6 napr. Flat Panel VMT 1190x595x40 mm, VicPET Wool | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1635404076
5 | K | 7140000-004 | Montáž plochých akustických panelov 595x595x40 mm | ks | 96 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1334442861
6 | M | 95010000-005 | Akustický panel, absorpčný frekvenčný rozsah pre stredné a vysoké frekvencie, NRC 0,6 napr. Flat Panel VMT 595x595x40 mm, VicPET Wool | ks | 96 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1208291902
7 | K | 7140000-006 | Montáž závesných akustických panelov 1160x1160x40 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -540137179
8 | M | 95010000-010 | Akustický panel závesný, absorpčný frekvenčný rozsah pre stredné a vysoké frekvencie, NRC 0,6 napr. Vic Cloud VMT 1160x1160x40 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1434491414
| D | N10 | Akustika - RTVS réžia m.č.136 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.049 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 7140000-001 | Montáž akustických panelov 595x595x50 mm | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 927703507
10 | M | 95010000-001 | Akustický panel, absorpčný frekvenčný rozsah pre stredné a vysoké frekvencie, NRC 0,7 napr. VicPattern Ultra Waewood 595x595x50 mm, VicPET Wool, MDF and Melamine | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 424204107
11 | K | 7140000-002 | Montáž basového absorbéra | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1068690830
12 | M | 95010000-002 | Akustický panel, absorpčný frekvenčný rozsah 700-100Hz, NRC 0,4 napr.Super Bass extreme Ultra 595x595x155 mm, VicPET Wool, MDF and Melamine | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 280731650
13 | K | 7140000-003 | Montáž plochých akustických panelov 1190x595x40 mm | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -282771249
14 | M | 95010000-003 | Akustický panel, absorpčný frekvenčný rozsah pre stredné a vysoké frekvencie, NRC 0,6 napr. Flat Panel VMT 1190x595x40 mm, VicPET Wool | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1721035061
15 | K | 7140000-005 | Montáž plochých akustických panelov 595x595x40 mm | ks | 64 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -697696540
16 | M | 95010000-005 | Akustický panel, absorpčný frekvenčný rozsah pre stredné a vysoké frekvencie, NRC 0,6 napr. Flat Panel VMT 595x595x40 mm, VicPET Wool | ks | 64 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1306398383
17 | K | 7140000-006 | Montáž závesných akustických panelov 1160x1160x40 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -118890740
18 | M | 95010000-010 | Akustický panel závesný, absorpčný frekvenčný rozsah pre stredné a vysoké frekvencie, NRC 0,6 napr. Vic Cloud VMT 1160x1160x40 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -727688141
| D | N12 | Akustika - Lepidlo na akustický materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.06 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | M | 95090000-001 | Lepidlo na montáž akustických panelov napr. Flexi Glue Extra | ks | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.06 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2139847669
| D | N13 | Akustika - Ostatné súvisiace náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 000700011.1 | Dopravné náklady - doprava tovaru a materiálu | set | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1304859626
21 | K | 000700041.1 | Dopravné náklady - vykládka, presun materiálu v rámci stavby, podružné práce | set | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -740342743
22 | K | 001400046.1 | Ostatné náklady stavby - odvoz a likvidácia odpadu /obalový materiál a pod./ | set | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1324483222
23 | K | 001400046.2 | Ostatné náklady stavby - inštalačný a spotrebný materiál | set | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1340782960

## SO01.01 - SO01.01 Rekonš...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {5aee4203-39f8-463b-b117-4bb6354b4d19}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | akad. arch. Jaroslava Kubániová |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing.Jedlička |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Miesto: |  |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
Objednávateľ: |  |  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  | Projektant: | akad. arch. Jaroslava Kubániová
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing.Jedlička
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemné práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakladanie | [5 empty] | 0
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konštrukcie | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikácie | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 0
| 99 - Presun hmôt HSV | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | [5 empty] | 0
| 714 - Akustické a protiotrasové opatrenie | [5 empty] | 0
| 734 - Ústredné kúrenie - armatúry | [5 empty] | 0
| 735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá | [5 empty] | 0
| 762 - Konštrukcie tesárske | [5 empty] | 0
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konštrukcie klampiarske | [5 empty] | 0
| 766 - Konštrukcie stolárske | [5 empty] | 0
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždíc | [5 empty] | 0
| 775 - Podlahy vlysové a parketové | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy syntetické | [5 empty] | 0
| 781 - Obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Nátery | [5 empty] | 0
| 784 - Maľby | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh | [5 empty] | 0
| OST - Ostatné | [5 empty] | 0
| 110 - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Miesto: |  |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
Objednávateľ: |  |  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  | Projektant: | akad. arch. Jaroslava Kubániová
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing.Jedlička
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 99.7237 |  | 45.3935 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 59.9157 |  | 40.6834 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.1278 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107142 | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t | m2 | 7.704 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 1.3944 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -310528932
| VV |  | " vybúranie existujúcej spevnenej plochy pre základy rampy " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,45*1,50+2,70*0,95+1,20*1,22 |  | 7.704 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 7.704 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107231 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 7.704 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 1.7334 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -796617011
| VV |  | " vybúranie existujúcej spevnenej plochy pre základy rampy " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,45*1,50+2,70*0,95+1,20*1,22 |  | 7.704 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 7.704 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 121101001 | Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm | m3 | 7.22 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1127960984
| VV |  | " plocha pod vonkajšou klima jednotkou " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,90*2,90*0,15 |  | 2.132 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 2.132 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " plocha pod motorgenerátor " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,80*5,30*0,20 |  | 5.088 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 5.088 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 7.22 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 4.737 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 530472066
| VV |  | " výkop pod plochu pre motorgenerátor " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,70*3,40*0,20 |  | 3.196 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 3.196 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " výkop pre konštrukciu rampy - po kótu -0,870 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,45*1,50+2,70*0,95+1,20*1,22)*(0,40-0,20) |  | 1.541 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 1.541 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 4.737 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 131201109 | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 4.737 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1118354879
6 | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 6.351 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1562121662
| VV |  | " výkop pre základy plošiny vonkajšej klima jednotky " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,95+1,05)*2*0,40*1,00 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " výkop pre základy konštrukcie rampy - od kóty -0,870 po -1,570 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,40*(2,45+1,90+0,70*2,70+0,60+1,22)*0,70+0,20*0,67*0,70 |  | 2.351 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 2.351 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 6.351 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 6.351 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2064879063
8 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 11.088 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 554523281
| VV |  | " odvoz výkopku na určenú skládku " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,737+6,351 |  | 11.088 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 11.088 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | m3 | 77.616 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2048261300
| VV |  | " odvoz výkopku na určenú skládku " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,088*7 |  | 77.616 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 77.616 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 11.088 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 373032240
11 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 11.088 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2086207243
| VV |  | 11,088 |  | 11.088 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 11.088 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 27.518 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -120385553
| VV |  | 15,288*1,80 |  | 27.518 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 27.518 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 181301103.S | Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm | m2 | 17.983 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 316502522
| VV |  | " úprava okolo plochy pod vonkajšou klima jednotkou " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00*2,85-3,95*1,85 |  | 6.943 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 6.943 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " dtto okolo plochy pod motorgenerátor " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,80*5,30-4,50*3,20 |  | 11.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 11.04 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 17.983 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 29.7247 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 215901101.R | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných parameter hutnenia Edef2 min 50 MPa | m2 | 23.558 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -839070212
| VV |  | " hutnenie manipulačnej plochy pod motorgenerátor " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,50*3,20 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " dtto plocha pod vonkajšou klima jednotkou " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*3,15 |  | 3.308 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 3.308 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " dtto doplnenej spevnenej plochy pri rampe " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,90*1,50 |  | 5.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 5.85 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 23.558 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 271533001 | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm | m3 | 6.087 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2.07 | 12.6001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2080344419
| VV |  | " štrkový podsyp základových pásov rampy " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,40*(2,45+1,90+0,70*2,70+0,60+1,22)*0,30+0,20*0,67*0,30 |  | 1.007 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 1.007 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " štrkový podsyp základových pásov plochy pod vonk4jšou klima jednotkou " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,85+3,15)*2*0,40*0,30 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " štrkový podklad pod plochou vonkajšej klima jednotky " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00*2,00*0,10 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " štrkový podsyp pod dosku manipulačnej plochy pod motorgenerátor " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,50*3,20*0,20 |  | 2.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 2.88 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 6.087 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 274313611 | Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 | m3 | 7.745 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2.1941 | 16.9931 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -482314702
| VV |  | " základové pásy rampy - betonáž do výkopu - od kóty -1,270 po -0,870 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,40*(2,45+1,90+0,70*2,70+0,60+1,22)*0,40+0,25*0,67*0,40 |  | 1.357 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,357*0,10 " betonáž do výkopu " |  | 0.136 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 1.493 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " základové pásy rampy - betonáž do debnenia - od kóty -0,870 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,40*1,50*0,532*0,5*2 |  | 0.319 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,95+0,40)*0,40*0,532 |  | 0.287 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50*0,40*(0,532+0,72)*0,5 |  | 0.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*0,40*0,72+(1,22+0,40)*0,40*0,72+0,40*0,20*0,72 |  | 0.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 1.852 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " základové pásy plochy pod vonkajšou klima jednotkou " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,85+3,15)*2*0,40*1,00 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00*0,10 " betonáž do výkopu " |  | 0.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 4.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 7.745 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 274351217 | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie - tradičné | m2 | 14.408 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00407 | 0.058641 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -172482461
| VV |  | (2,45+1,50+1,50+2,70+0,27+1,20+1,57)*0,75 |  | 8.393 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,05+0,90+3,30+0,35+0,60+0,82)*0,75 |  | 6.015 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 14.408 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 274351218 | Debnenie stien základových pásov, odstránenie - tradičné | m2 | 14.408 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1345470368
19 | K | 289971211 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m | m2 | 37.958 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 3e-05 | 0.0011387 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -125622089
| VV |  | " manipulačná plocha pod motorgenerátor " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,50*3,20*2 |  | 28.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 28.8 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " plocha pod vonkajšou klima jednotkou " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*3,15 |  | 3.308 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 3.308 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " spevnená plocha pri rampe " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,90*1,50 |  | 5.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 5.85 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 37.958 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 | m2 | 43.652 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0003 | 0.013096 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 350987242
| VV |  | 37,958*1,15 |  | 43.652 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 43.652 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 274351217 | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie - tradičné | m2 | 14.408 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00407 | 0.058641 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1052256899
| VV |  | (2,45+1,50+1,50+2,70+0,27+1,20+1,57)*0,75 |  | 8.393 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,05+0,90+3,30+0,35+0,60+0,82)*0,75 |  | 6.015 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 14.408 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 274351218 | Debnenie stien základových pásov, odstránenie - tradičné | m2 | 14.408 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1744464561
| D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.7867 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 317121151 | Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru do 1050 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02421 | 0.04842 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 427516383
| VV |  | " preklad nad novým dverným otvorom " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 2.NP. " 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 317121251 | Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02421 | 0.14526 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -749799424
| VV |  | " preklad nad novým dverným otvorom " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 2.NP. " 5+1 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 596460000060 | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 10, lxšxv 1500x100x85 mm | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.027 | 0.216 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1857350736
| VV |  | 7,92079207920792*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
26 | M | 596460000055 | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 10, lxšxv 1250x100x85 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0225 | 0.045 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1609441240
27 | M | 596460000075 | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 10, lxšxv 2250x100x85 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0405 | 0.0405 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 432179730
28 | K | 340239222 | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehlami POROTHERM (115x500x238) | m2 | 22.61 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.09787 | 2.2128 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 596703443
| VV |  | " zamurovanie otvorov po vybúraných zárubniach " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*2,05*10 |  | 18.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 18.45 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " zamurovanie otvorov po sklobetónových nadsvetlíkoch " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,60*0,80*2 |  | 4.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 4.16 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 22.61 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 349231811 | Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch nad 80 do 150 mm | m2 | 0.308 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.25549 | 0.078691 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 855472264
| VV |  | " úprava dverného otvoru /štúdio Murgašova/ " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,05*0,15 |  | 0.308 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 0.308 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.7512 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 430321315 | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 | m3 | 1.648 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2.2406 | 3.6924 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1857369047
| VV |  | " vonkajšia rampa a schodisko - doska hr. 150 mm " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50*1,50*0,15*3+0,95*1,20*0,15 |  | 1.184 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,985+0,40)*1,20*0,15 |  | 0.249 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,40*0,35*0,185 |  | 0.155 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 1.588 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " stupne vonkajšieho schodiska " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*0,27*0,185*0,5*2 |  | 0.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 0.06 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1.648 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 430362021 | Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | t | 0.025 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1.203 | 0.030074 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -964902535
| VV |  | " výstuž do dosky rampy a vonkajšieho schodiska - sieť 5/150x150 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50*1,50*3+0,95*1,20 |  | 7.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,985+0,40)*1,20 |  | 1.662 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,40*0,35 |  | 0.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 10.392 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,392*2,105*1,15*0,001 |  | 0.025 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 0.025 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 431351121 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 3.164 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00846 | 0.026767 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1787279898
| VV |  | (3,00+1,50+2,70+0,27*2+1,30)*0,35 |  | 3.164 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 3.164 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 431351122 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 3.164 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -458171445
34 | K | 434351141 | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 0.444 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00431 | 0.0019136 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1870910054
| VV |  | 1,20*0,185*2 |  | 0.444 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 0.444 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 434351142 | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 0.444 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1848599253
| D | 5 | Komunikácie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.1682 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 564831111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm | m2 | 14.4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.18907 | 2.7226 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1410613957
| VV |  | " manipulačná plocha pod motorgenerátor " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,50*3,20 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 564851111.S | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 5.526 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.27994 | 1.5469 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 372879977
| VV |  | " doplnenie spevnenej plochy pri rampe " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,90*1,50-1,20*0,27 |  | 5.526 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 5.526 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 564861114.S | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm | m2 | 5.526 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.42532 | 2.3503 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1655335496
| VV |  | " doplnenie spevnenej plochy pri rampe " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,90*1,50-1,20*0,27 |  | 5.526 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 5.526 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 596911161.S | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 5.526 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0925 | 0.51116 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1625773001
| VV |  | " doplnenie spevnenej plochy pri rampe " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,90*1,50-1,20*0,27 |  | 5.526 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 5.526 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 592460008500 | Dlažba betónová Low value napr. PREMAC HAKA 8N normál škárová, rozmer 200x165x80 mm, sivá | m2 | 5.637 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.184 | 1.0372 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -240258044
| VV |  | 5,526*1,02 |  | 5.637 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 5.637 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 14.3085 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 611460292.S | Vnútorná omietka stropov sadrová tenkovrstvová, hr. 5 mm | m2 | 61.44 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00495 | 0.30413 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1024415202
| VV |  | " oprava vnútorných omietok prestierkovaním " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.205 " 61,44 |  | 61.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 61.44 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 611467502 | Príprava vnútorného podkladu stropov napr. RIGIPS, kontaktný mostík Rikombi Kontakt | m2 | 61.44 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00028 | 0.017203 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -353402169
| VV |  | 61,44 |  | 61.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 61.44 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 612421431.S | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových | m2 | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01899 | 0.09495 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1130091835
| VV |  | " oprave omietky v časti chodby za stenou ozn.2A/PL /rozsah a štruktúra omietky odhad/ " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*3,30-0,80*2,00 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 612441241 | Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien, opravená plocha nad 5 do 10 % | m2 | 316.915 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00427 | 1.3532 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -991320409
| VV |  | " lokálne opravy omietok v ploche pod plnoplošným prestierkovaním vrátane zaomietania plôch s domurovanými otvormi " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " steny 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.1 " (2,785+3,25)*3,30+0,275*2,90+3,25*(0,275+0,40) |  | 22.907 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.2 " (5,40+3,065)*3,30-2,575*1,90*2+(2,575+2*1,90)*0,25+0,85*0,225*4 |  | 20.508 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203 " (2,00+0,275)*2,90+2,00*(0,275+0,40)-0,80*1,97 |  | 6.372 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.3 " 2,875*3,30-2,575*1,90+(2,575+2*1,90)*0,25+0,85*0,225*2 |  | 6.571 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.4 " (2,875+0,275)*2,90+2,875*(0,275+0,40)+0,275*3,30 |  | 11.983 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.204 " 2,50*2,90-0,90*2,00+(1,05+2*2,05)*0,10 |  | 5.965 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.209 " 8,47*3,30-2,575*1,90*3+(2,575+2*1,90)*0,25*3+0,85*0,225*6+2,65*2,90+2,65*(0,275+0,40)-0,90*2,00+(1,05+2*2,05)*0,10 |  | 27.391 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.208 " 2,60*3,30-2,575*1,90+(2,575+2*1,90)*0,25+0,85*0,225*2+(0,275+2,60)*2,90+2,60*(0,275+0,40)+(0,55-0,275)*3,30-0,90*2,00+(1,05+2*2,05)*0,10 |  | 15.379 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.207 " 5,35*(0,275+0,40)-0,90*2,00+(1,05+2*2,05)*0,10 |  | 2.326 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.202 " 2,60*3,30-2,575*1,90+(2,575+2*1,90)*0,25+0,85*0,225*2+(2,575+0,275*2)*2,90+6,00*3,30+0,275*3,27 |  | 35.426 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,575*0,275+2,85*0,40-0,90*2,00+(0,95+2*2,05)*0,10 |  | 0.553 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.210 " 2,70*3,30-2,575*1,90+(2,575+2*1,90)*0,25+0,85*0,225*2+6,00*3,30+(2,70+0,275)*2,90+2,70*(0,275+0,40)-0,80*1,97 |  | 34.668 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.211 " 2,95*3,30-2,575*1,90+(2,575+2*1,90)*0,25+0,85*0,225*2+4,87*3,30 |  | 22.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.217 " 2,825*3,30-2,575*1,90+(2,575+2*1,90)*0,25+0,85*0,225*2 |  | 6.406 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.210 " (2,475+0,275)*2,90+2,475*0,27+2,825*0,40+0,35*3,30-0,80*1,97 |  | 9.352 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.214 " (1,60+0,275)*2,90+(0,275+0,40)*1,60+1,525*3,30-0,80*1,97+1,10*0,10 |  | 10.084 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.215 " 1,475*3,30 |  | 4.868 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.213 " (0,90+0,275)*2,90+(0,275+0,40)*0,90+3,075*3,3-0,70*1,97 |  | 12.784 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.216 " 2,575*3,30-1,575*1,90+(1,575+2*1,90)*0,25+0,85*0,225*2+(0,86+0,90*2+2,81)*3,30+(0,90+0,86)*0,10+0,90*0,15 |  | 25.593 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.xxx " 5,975*3,30+(1,75+3,20)*2,90+0,275*2,90*3-0,80*1,97 |  | 34.889 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 316.915 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 612460123.S | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady | m2 | 32.629 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0003 | 0.0097887 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2087076002
| VV |  | " penetrácia pod doplnenie podkladnej omietky pod keramický obklad stien a opravu pôvodnej omietky " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 2.NP. " 27,629+5,00 |  | 32.629 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 32.629 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 612460232.S | Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 15 mm | m2 | 27.629 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02048 | 0.56584 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1702106360
| VV |  | " podklad pod nový keramický obklad na pôvodnom murive " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.213 " 3,35*1,80 |  | 6.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.214 " (1,60+1,80)*1,80-0,80*1,80 |  | 4.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.215 " 1,475*1,80 |  | 2.655 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.216 " (2,575+0,90*2+1,11+3,05)*1,80-2,575*0,85+0,255*(0,85*2+2,575) |  | 14.264 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 27.629 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 612460292.S | Vnútorná omietka stien sadrová tenkovrstvová, hr. 5 mm | m2 | 295.334 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00472 | 1.394 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -33666993
| VV |  | " oprava vnútorných omietok prestierkovaním " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " steny 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.1 " (2,785+3,25)*3,30+0,275*2,90+3,25*(0,275+0,40) |  | 22.907 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.2 " (5,40+3,065)*3,30-2,575*1,90*2+(2,575+2*1,90)*0,25+0,85*0,225*4 |  | 20.508 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203 " (2,00+0,275)*2,90+2,00*(0,275+0,40)-0,80*1,97 |  | 6.372 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.3 " 2,875*3,30-2,575*1,90+(2,575+2*1,90)*0,25+0,85*0,225*2 |  | 6.571 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.4 " (2,875+0,275)*2,90+2,875*(0,275+0,40)+0,275*3,30 |  | 11.983 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.204 " 2,50*2,90-0,90*2,00+(1,05+2*2,05)*0,10 |  | 5.965 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.209 " 8,47*3,30-2,575*1,90*3+(2,575+2*1,90)*0,25*3+0,85*0,225*6+2,65*2,90+2,65*(0,275+0,40)-0,90*2,00+(1,05+2*2,05)*0,10 |  | 27.391 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.208 " 2,60*3,30-2,575*1,90+(2,575+2*1,90)*0,25+0,85*0,225*2+(0,275+2,60)*2,90+2,60*(0,275+0,40)+(0,55-0,275)*3,30-0,90*2,00+(1,05+2*2,05)*0,10 |  | 15.379 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.207 " 5,35*(0,275+0,40)-0,90*2,00+(1,05+2*2,05)*0,10 |  | 2.326 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.202 " 2,60*3,30-2,575*1,90+(2,575+2*1,90)*0,25+0,85*0,225*2+(2,575+0,275*2)*2,87+6,00*3,30+0,275*3,30 |  | 35.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,575*0,275+2,85*0,40-0,90*2,00+(0,95+2*2,05)*0,10 |  | 0.553 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.210 " 2,70*3,30-2,575*1,90+(2,575+2*1,90)*0,25+0,85*0,225*2+6,00*3,30+(2,70+0,275)*2,90+2,70*(0,275+0,40)-0,80*1,97 |  | 34.668 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.211 " 2,95*3,30-2,575*1,90+(2,575+2*1,90)*0,25+0,85*0,225*2+4,87*3,30 |  | 22.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.217 " 2,825*3,30-2,575*1,90+(2,575+2*1,90)*0,25+0,85*0,225*2 |  | 6.406 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.210 " (2,475+0,275)*2,90+2,475*0,27+2,825*0,40+0,35*3,30-0,80*1,97 |  | 9.352 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.214 " (1,60+0,275)*2,90+(0,275+0,40)*1,60+1,525*3,30-0,80*1,97+1,10*0,10 |  | 10.084 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.215 " 1,475*3,30+1,475*0,10 |  | 5.015 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.213 " (0,90+0,275)*2,90+(0,275+0,40)*0,90+3,075*3,30-0,70*1,97 |  | 12.784 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.216 " 2,575*3,30-1,575*1,90+(1,575+2*1,90)*0,25+0,85*0,225*2+(0,86+0,90*2+2,81)*3,30+(0,90+0,86)*0,10+0,90*0,15 |  | 25.593 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.xxx " 5,975*3,30+(1,75+3,20)*2,90+0,275*2,90*3-0,80*1,97 |  | 34.889 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet plochy keramických obkladov " -21,642 |  | -21.642 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 295.334 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 612467502 | Príprava vnútorného podkladu stien napr. RIGIPS, kontaktný mostík Rikombi Kontakt | m2 | 295.334 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00026 | 0.076787 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1391032643
| VV |  | 295,334 |  | 295.334 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 295.334 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 622491406 | Fasádny náter silikónový napr. BAUMIT StarColor, dvojnásobný | m2 | 1.467 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00051 | 0.00074817 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1827764486
| VV |  | " náter pohľadových zvislých plôch rampy " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50*0,19*0,5*2+1,50*(0,19+0,38)*0,5+1,20*0,38 |  | 1.169 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,27*0,19*2+1,30*0,15 |  | 0.298 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1.467 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 631311121 | Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 80 mm | m3 | 0.032 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2.0953 | 0.067048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1274462169
| VV |  | " dobetónovanie čistiacej zóny - vonkajšia rampa " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*0,45*0,08 |  | 0.032 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 0.032 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 631312141.S | Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách | m3 | 0.591 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2.0953 | 1.2383 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -443147210
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,275+6,00+6,00*2+6,275+2,675+0,875+0,275+2,50*2)*0,15*0,10 |  | 0.591 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 0.591 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 631315661 | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm | m3 | 4.042 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2.2405 | 9.056 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1995480884
| VV |  | " manipulačná plocha pod motorgenerátor " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,30*3,00*0,20 |  | 2.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 2.58 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " plocha pod vonkajšou klima jednotkou " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,95*1,85*0,20 |  | 1.462 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 1.462 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 4.042 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 631316199 | Ochranný, vytvrdzujúci a ošetrujúci nástrek čerstvého betónu Sikafloor ProSeal 12 po úprave hladením | m2 | 20.208 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0002 | 0.0040416 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1684647798
| VV |  | " manipulačná plocha pod motorgenerátor " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,30*3,00 |  | 12.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 12.9 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " plocha pod vonkajšou klima jednotkou " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,95*1,85 |  | 7.308 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 7.308 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 20.208 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 631319155.R | Príplatok za prehladenie povrchu betónovej mazaniny strojnou rotačnou hladičkou | m2 | 20.208 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1627161470
| VV |  | 4,30*3,00 |  | 12.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,95*1,85 |  | 7.308 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 20.208 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 631351101 | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie | m2 | 6.63 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00861 | 0.057084 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1868447833
| VV |  | " manipulačná plocha pod motorgenerátor " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,30+2,00)*2*0,25 |  | 3.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 3.15 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " plocha pod vonkajšou klima jednotkou " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,95+1,85)*2*0,30 |  | 3.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 3.48 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 6.63 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 631351102 | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie | m2 | 6.63 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 136122385
57 | K | 631362411 | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm | m2 | 20.208 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00343 | 0.069313 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1686833665
| VV |  | " manipulačná plocha pod motorgenerátor " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,30*3,00 |  | 12.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 12.9 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " plocha pod vonkajšou klima jednotkou " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,95*1,85 |  | 7.308 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 7.308 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 20.208 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.1764 |  | 37.5556 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 919735123.S | Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm | m | 10.65 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 7e-05 | 0.0007455 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1359497197
| VV |  | " zapílenie vonkajšej spevnenej plochy pre konštrukciu rampy " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,80+2,45+5,40 |  | 10.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 10.65 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 250 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00153 | 0.3825 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -232986953
| VV |  | 250,00 |  | 250 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 250 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 941955002 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | m2 | 400 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00192 | 0.768 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -998766633
| VV |  | 400,00 |  | 400 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 400 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m | m2 | 470 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 5e-05 | 0.0235 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 446831565
| VV |  | 470,00 |  | 470 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 470 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 962031132 | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | m2 | 120.34 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 23.5866 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -89308204
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,275*3,35-0,80*2,00*2 |  | 17.821 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00*3,35-0,80*2,00 |  | 18.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00*3,35*2 |  | 40.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,275*3,35-0,80*1,97-1,80*1,00 |  | 17.645 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,675*2,95 |  | 7.891 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,875+0,275)*2,95 |  | 3.393 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,70*3,35*2-0,80*2,00*2 |  | 14.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 120.34 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 962081131 | Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t | m2 | 4.16 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.2288 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1773557487
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,60*0,80*2 |  | 4.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 4.16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 963051113.S | Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t | m3 | 0.168 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.4032 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 121219420
| VV |  | " vybúranie časti podesty vstupu " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00*0,20*0,28 |  | 0.168 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 0.168 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 963053935.S | Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t | m2 | 1.44 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0.56448 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1547052090
| VV |  | " vybúranie vstupného schodiska k podeste " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,40*0,60 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 968061125 | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t | ks | 19 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.456 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1077470431
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18+1 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 968062245 | Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t | m2 | 2.625 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.081375 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1622294365
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,80*1,00*1 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*0,97*1 |  | 0.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 2.625 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 968062455 | Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t | m2 | 1.674 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.14731 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1339124986
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*1,86*1 |  | 1.674 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1.674 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 968072455 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t | m2 | 28.8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 2.1888 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -806596316
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80*2,00*18 |  | 28.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 28.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 968082357 | Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 4 m2, -0,04400t | m2 | 9.785 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.43054 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1055261708
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,575*1,90*2 |  | 9.785 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 9.785 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 971033631 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t | m2 | 23.9 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 6.453 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -105177007
| VV |  | " dispozičné zmeny - nové dverné otvory " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,52*1,52*1 |  | 2.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,80*2,10*1 |  | 3.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*2,02*4 |  | 7.272 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80*2,02*1 |  | 1.616 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,10*2,10*3 |  | 6.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,10*2,10-0,80*1,97)*2 |  | 1.468 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,00*2,10-0,80*1,97)*1 |  | 0.524 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 23.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 974031664 | Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t | m | 18.25 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.7665 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1130929121
| VV |  | " ryhy pre osadenie nadverných prekladov " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*4+1,50*6+2,00*1+2,25*1 |  | 18.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 18.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 974083113.S | Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm | m | 5.4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 5.4e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1591902523
| VV |  | " zapílnie konštrukcie podesty " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00+2,40 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 978021191 | Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t | m2 | 27.629 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 1.6854 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1464976912
| VV |  | " osekanie omietok pod plochu nových keramických obkladov " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.213 " 3,35*1,80 |  | 6.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.214 " (1,60+1,80)*1,80-0,80*1,80 |  | 4.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.215 " 1,475*1,80 |  | 2.655 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.216 " (2,575+0,90*2+1,11+3,05)*1,80-2,575*0,85+0,255*(0,85*2+2,575) |  | 14.264 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 27.629 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 978059511 | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t | m2 | 8.288 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.56358 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1251297039
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,45+0,85)*1,50 |  | 3.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45*1,50 |  | 2.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20+0,30+0,275)*1,50 |  | 2.663 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 8.288 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 979011201 | Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00158 | 0.00158 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -875366929
77 | K | 979011231 | Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m | m | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1806651192
78 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 45.394 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1617235367
79 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 436.626 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 365483284
| VV |  | 48,514*9 |  | 436.626 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 436.626 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 45.394 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 510536131
81 | K | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 291.084 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2033806009
| VV |  | 48,514*6 |  | 291.084 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 291.084 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 28 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -329081096
83 | K | 979089112 | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné | t | 3.009 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 309211155
| VV |  | " odd.714 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odd.762 " 0,175 |  | 0.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odd.766 " 0,096 |  | 0.096 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odd.776 " 0,530 |  | 0.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odd.775 " 2,208 |  | 2.208 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 3.009 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 979089212 | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné | t | 2.786 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1222350684
| VV |  | " odd.1 " 2,786 |  | 2.786 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 2.786 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 979089312 | Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné | t | 1.434 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 231465290
| VV |  | " odd.734 " 0,019 |  | 0.019 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odd.735 " 1,356 |  | 1.356 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odd.764 " 0,007 |  | 0.007 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odd.767 " 0,052 |  | 0.052 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1.434 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 979089512 | Poplatok za skladovanie - stavebné materiály na báze sadry (17 08 ), ostatné | t | 0.268 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1131367010
| VV |  | " odd.763 " 0,268 |  | 0.268 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 0.268 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 979089612.R | Zákonný poplatok - inertný a stavebný odpad vytriedený | t | 45.394 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -354503320
88 | K | 979089613 | Poplatok za skladovanie - tržby z predaja služieb /váženie automobilu/ | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 566129557
89 | K | 979089714 | Prenájom kontajneru 10 m3 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1567392770
90 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 15.288 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1605101673
| VV |  | 15,288 |  | 15.288 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 15.288 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 59.916 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 935624783
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 39.8075 |  | 4.7101 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.16016 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | 711113131 | Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode napr. AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej | m2 | 16.368 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0035 | 0.057288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -895315861
| VV |  | " izolácia proti vode - podlaha rampy a vstupného schodiska " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50*1,50*3+2,40*1,30 |  | 9.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00*0,75+2,40*1,45-1,20*0,27 |  | 5.406 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*(0,27+0,185)*2 |  | 1.092 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 16.368 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 711123139.R | Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode - pretesnenie stykov a rohov tesniacou páskou | m | 37.53 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2125452483
| VV |  | " pretesnenie styku poistnej hydroizolácie /zvislé a vodorovné rohy/ - v ploche sociálnych zariadení " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.214 " (1,60+1,80)*2+0,20*4 |  | 7.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.215 " (1,60+1,475)*2+0,20*4 |  | 6.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.216 " (3,06+2,575)*2+(1,30+0,90)*2+1,405*2+1,05*2+0,20*12 |  | 22.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 37.53 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | M | 2353201300 | Stierkové izolácie tesniaca páska Dichtband 120 | m | 41.283 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0041283 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1706947919
| VV |  | 37,53*1,10 |  | 41.283 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 41.283 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 711211501.R | Jednozložková hydroizolačná hmota napr. Flexdicht, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, plocha vodorovná | m2 | 12.72 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00142 | 0.018062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1876810095
| VV |  | " poistná hydroizolácia v skladbe podláh /sociálne zariadenia/ " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.214-216 " 2,99+2,36+7,37 |  | 12.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 12.72 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 711212501.R | Jednozložková hydroizolačná hmota napr. Flexdicht, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, zvislá plocha /spotreba 1,50kg/m2/ | m2 | 6.046 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00155 | 0.0093713 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1776429676
| VV |  | " vytiahnutie poistnej hydroizolácie na steny na v. 200mm " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.214 " (1,60+1,80)*2*0,20-0,70*0,20 |  | 1.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.215 " (1,60+1,475)*2*0,20-0,70*0,20 |  | 1.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.216 " ((3,06+2,575)*2+(1,30+0,90)*2+1,405*2+1,05*2)*0,20-(0,70+0,60*2)*0,20 |  | 3.736 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 6.046 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | M | 2353201210 | Stierkové izolácie /napr. Flexdicht 1,50kg/m2/ | kg | 28.149 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.028149 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1856763187
| VV |  | (12,72+6,046)*1,50 |  | 28.149 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 28.149 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 711471051 | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju | m2 | 14.4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 3e-05 | 0.000432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1584558677
| VV |  | " manipulačná plocha pod motorgenerátor " 4,50*3,20 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | M | 283220000810 | Hydroizolačná fólia napr. TPO FATRAFOL P 922, hr. 1,5 mm | m2 | 16.56 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00258 | 0.042725 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 808764852
| VV |  | 14,40*1,15 |  | 16.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 16.56 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 998711202 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 842022967
| D | 714 | Akustické a protiotrasové opatrenie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.22536 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | 714141101.R | Montáž doplnkov akustických opatrení zvukotesných dverí so špeciálnou zárubňou jednokrídlových rozmer 800-900x1970 mm | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 597662638
| VV |  | " ozn.1/za " 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.1a/za " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | M | 6116100044.PC1 | Akustické dvere 1krd 900x2000 mm v interiérovom prevedení podľa požadovaného dizajnu a špecifikácie výpisu zámočníckych výrobkov - ozn.1/za | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.025 | 0.125 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2142485366
| VV |  | " akustické dvere ozn. 1/za v špecifikácii podľa výpisu " 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - dverné krídlo plné s kruhovým priezorom | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - hrúbka dverí 85 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - celoobvodový kovový rám | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - ťažké jadro s dvomi akustickými komorami, výplň tlmiaci materiál s požiarnou klasifikáciou MO | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - celoobvodové dvojité tesnenie so špeciálnym profilom | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - RW 52 dB | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - možnosť otváranie 180 st. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - zámok vložkový - systém generálneho kľúča, samozatvárač, kovanie nerez | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - povrchová úprava nástrek RAL 7047 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - príslušenstvo - kotviaci materiál, tesniace prvky, spojovací a krycí materiál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | M | 6116100045.PC1 | Akustické dvere 1krd 900x2000 mm v interiérovom prevedení podľa požadovaného dizajnu a špecifikácie výpisu zámočníckych výrobkov - ozn.1a/za | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1486676506
| VV |  | " akustické dvere ozn. 1a/za v špecifikácii podľa výpisu " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - dverné krídlo plné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - hrúbka dverí 85 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - celoobvodový kovový rám | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - ťažké jadro s dvomi akustickými komorami, výplň tlmiaci materiál s požiarnou klasifikáciou MO | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - celoobvodové dvojité tesnenie so špeciálnym profilom | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - RW 52 dB | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - možnosť otváranie 180 st. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - zámok vložkový - systém generálneho kľúča, samozatvárač, kovanie nerez | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - povrchová úprava nástrek RAL 7047 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - príslušenstvo - kotviaci materiál, tesniace prvky, spojovací a krycí materiál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 714141102.R | Montáž doplnkov akustických opatrení zvukotesných dverí so špeciálnou zárubňou dvojkrídlových | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 899802019
| VV |  | " ozn.2/za " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | M | 6116100044.PC2 | Akustické dvere dvere 2krd 1600x2000 mm v interiérovom prevedení podľa požadovaného dizajnu a špecifikácie výpisu zámočníckych výrobkov - ozn.2/za | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2136103092
| VV |  | " akustické dvere ozn. 2/za v špecifikácii podľa výpisu " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - dverné krídla plné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - hrúbka dverí 85 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - celoobvodový kovový rám | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - ťažké jadro s dvomi akustickými komorami, výplň tlmiaci materiál s požiarnou klasifikáciou MO | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - celoobvodové dvojité tesnenie so špeciálnym profilom | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - RW 52 dB | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - možnosť otváranie 180 st. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - zámok vložkový - systém generálneho kľúča, samozatvárač, kovanie nerez | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - panikový úzáver | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - povrchová úprava nástrek RAL 7047/RAL9005 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - príslušenstvo - kotviaci materiál, tesniace prvky, spojovací a krycí materiál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 714142132.R | Montáž doplnkov akustických opatrení zvukotesých okien drevených, rozmer 1500x1500 mm, trojnásobné zvukoizolačné zasklenie | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00018 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 19391976
| VV |  | " ozn.5 " 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | M | 6116100044.PC3 | Akustické okno interiérové 1krd 1500x1500 mm, zasklenie zvukoizolačné 3-sklo, povrchová úprava polotmavý lak dub parený, kotviaci, spojovací materiál, olištovanie - ozn.5 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -974718190
108 | K | 998714202 | Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hĺbky) nad 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -686934396
| D | 734 | Ústredné kúrenie - armatúry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.040446 |  | 0.0189 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | 734200821 | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t | ks | 42 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 9e-05 | 0.00378 | 0.00045 | 0.0189 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1327633357
| VV |  | 21*2 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 734209112 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | ks | 42 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2e-05 | 0.00084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1432461095
| VV |  | 2*21 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | 5512100350.PC1 | Ventil radiátorový termostatický rohový priamy 1/2", PN 10, niklovaná mosadz | ks | 21 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.000153 | 0.003213 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1084395697
112 | M | 5512100350.PC2 | Ventil radiátorový do spiatočky rohový 1/2", PN 10, niklovaná mosadz | ks | 21 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.000153 | 0.003213 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1374888559
113 | K | 734223208 | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej | súb. | 21 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1753921725
| VV |  | 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | M | 551280002000 | Termostatická hlavica kvapalinová, Clip-Clap, rozsah regulácie + 6,5 až +28°C, plast | ks | 21 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0014 | 0.0294 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2127809786
115 | K | 734890801 | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m | t | 0.04 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1791022908
116 | K | 998734203 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 510095510
| D | 735 | Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.48256 |  | 1.3556 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | K | 735111810 | Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t | m2 | 56.956 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 1.3556 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1879750275
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,20*0,58*(26*4+23*2+21*3+22*1+25*8+24*1+32*1) |  | 56.956 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 56.956 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 735154241 | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 395016991
| VV |  | " ozn.R2 550x700 " 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.R3 550x800 mm " 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.R4 550x900 mm " 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 735154242 | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1255941904
| VV |  | " ozn. R5 550x1100 mm " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | M | 4845300379.PC2 | Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové napr. KORADO Radik Klasik R33 550x700 RAL 9016 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02114 | 0.06342 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -667941752
121 | M | 4845300379.PC3 | Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové napr. KORADO Radik Klasik R33 550x800 RAL 9016 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02114 | 0.08456 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -781297085
122 | M | 4845300379.PC4 | Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové napr. KORADO Radik Klasik R33 550x900 RAL 9016 | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02114 | 0.23254 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1696456892
123 | M | 4845300379.PC5 | Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové napr. KORADO Radik Klasik R33 550x1100 RAL 9005 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02114 | 0.02114 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1447710712
124 | M | 4845300379.PC6 | Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové napr. KORADO Radik Klasok R33 990x900 RAL 9005 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02114 | 0.04228 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 292051162
125 | M | 5528100015.PC | Konzola navrtavacia napr. Z-U290 0pre doskové radiátory KORADO Radik Klask R | ks | 42 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0009 | 0.0378 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1717793069
126 | K | 735191910 | Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies | m2 | 9.955 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1459043549
| VV |  | " ozn.R2 550x700 " 3*0,55*0,70 |  | 1.155 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.R3 550x800 mm " 4*0,55*0,80 |  | 1.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.R4 550x900 mm " 13*0,55*0,90 |  | 6.435 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn. R5 550x1100 mm " 1*0,55*1,10 |  | 0.605 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 9.955 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 735291800 | Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -124522936
| VV |  | 20*2 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 735494811 | Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies | m2 | 56.956 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 630633806
| VV |  | 56,956 |  | 56.956 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 56.956 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 735890801 | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m | t | 1.356 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1882001657
130 | K | 998735202 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -235786423
| D | 762 | Konštrukcie tesárske |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.26288 |  | 0.17496 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
131 | K | 762512245 | Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním | m2 | 12.911 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -717246657
| VV |  | " rošt pódia v m.č.209 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,775*2,00+(5,775+2,00)*0,175 |  | 12.911 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 12.911 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | M | 607260000900 | Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hrxlxš 25x2500x1250 mm, JAFHOLZ | m2 | 15.625 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.011 | 0.17188 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1723526069
| VV |  | 1,25*2,50*5 |  | 15.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 15.625 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 762522811 | Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. do 32 mm, -0.01800t | m2 | 9.72 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.17496 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1738168516
| VV |  | " demontáž konštrukcie zdvojenej podlahy /OSB doska/ " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,60*2,70 |  | 9.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 9.72 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 762526110 | Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm | m2 | 11.55 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 527499488
| VV |  | " rošt pódia profil 25/150 mm - m.č.209 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,775*2,00 |  | 11.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 11.55 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 762595000 | Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky | m3 | 0.573 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00259 | 0.0014841 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1498438314
| VV |  | 0,182+15,625*0,025 |  | 0.573 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 0.573 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | M | 605410000200 | Rezivo stavebné zo smreku - dosky bočné triedené hr. 25 mm, š. 100-200 mm, dĺ. 4000-6000 mm | m3 | 0.176 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.5 | 0.088 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -184613443
| VV |  | " profil 150/25 " (2,00*13+5,575*3)*0,025*0,15 |  | 0.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 0.16 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,160*0,10 |  | 0.016 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 0.016 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 0.176 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | M | 3117000100.PC | Uholník Bova BV/U 80/80/80 hr.2 mm z oceľového plechu žiarovo pozinkovaný akosť S280GD+Z275 | ks | 76 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2e-05 | 0.00152 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 654958776
| VV |  | 11*4+2*4+2*12 |  | 76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 76 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 998762202 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 607860448
| D | 763 | Konštrukcie - drevostavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 23.6815 |  | 0.26805 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
139 | K | 763115112 | Priečka sádrokartónová napr. Rigips hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RBI 12.5 mm s vloženou tepelnou izoláciou hr. 50 mm, podkonštrukcia R-CW 75 | m2 | 7.505 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02317 | 0.17389 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1644770728
| VV |  | " 2.NP. - konštrukcia sádrokartónová ozn.Pr4 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,825*3,30-0,90*2,02 |  | 7.505 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 7.505 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 763115311 | Priečka sádrokartónová napr. Rigips hr. 75 mm jednoducho opláštená doskami RBI 12.5 mm s vloženou tepelnou izoláciou hr. 50 mm, podkonštrukcia R-CW 50 | m2 | 32.43 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02313 | 0.75011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -139208924
| VV |  | " 2.NP. - konštrukcia sádrokartónová ozn.Pr3 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,405*2+0,90)*3,30-0,70*2,02 |  | 10.829 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,575+1,60+3,35)*3,30-0,80*2,02*2 |  | 21.601 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 32.43 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 763115514 | Priečka sádrokartónová napr. Rigips hr. 150 mm, Rw=61 dB, dvojito opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou, podkonštrukcia R-CW 100 | m2 | 96.044 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.04326 | 4.1549 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1750673898
| VV |  | " 2.NP. - konštrukcia sádrokartónová ozn.Pr2 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95*3,30-0,90*2,02 |  | 7.917 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00*2,90 |  | 17.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,275*3,30 |  | 20.708 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,25+2,15)*3,30-0,90*2,02 |  | 16.002 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,42*3,30-0,90*2,02 |  | 12.768 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95*3,30-1,50*1,50 |  | 7.485 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00*2,90-0,90*2,02*2 |  | 13.764 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 96.044 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 763116520 | Priečka sádrokartónová napr. Rigips hr. 255 mm, Rw=69 dB, obojstranne dvojito opláštená doskami Rigips MA Activ Air2x12.5 mm s vloženou tepelnou izoláciou, dvojitá podkonštrukcia 2xR-CW 100 | m2 | 64.52 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.04709 | 3.0382 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1820567235
| VV |  | " 2.NP. - konštrukcia sádrokartónová ozn.Pr1 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,70*3,27-0,90*2,02 |  | 7.011 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,275*3,27 |  | 20.519 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,725*3,27-1,50*1,50 |  | 16.471 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,275*3,27 |  | 20.519 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 64.52 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 763119521 | Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t | m2 | 8.829 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.03036 | 0.26805 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -649442295
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,70*3,27 |  | 8.829 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 8.829 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 763120010.S | Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, konštrukcia CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm | m2 | 8.753 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01182 | 0.10346 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1228419853
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " predsteny /kapotáž rozvodov a montážnych zostáv WC/ " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.214 " 1,60*(1,35+0,15) |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.215 " 1,325*(1,35+0,15) |  | 1.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.216 " (0,90*2+1,11)*(1,35+0,15) |  | 4.365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 8.753 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 763126620 | Predsadená sádrokartónová stena napr. Rigips hr. 75 mm, dvojito opláštená doskou RB 12.5 mm s vloženou tepelnou izoláciou, spriahnutá na oceľ. konštrukcií R-CW 50 | m2 | 320.925 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02157 | 6.9224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 892087020
| VV |  | " 2.NP. predstena parapetov - konštrukcia sádrokartónová ozn.Pr5 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.204,205,207,208 " (2,575*9+1,20*2)*0,85 |  | 21.739 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 21.739 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 2.NP. - konštrukcia sádrokartónová ozn.Pr5 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.201 " (17,45+6,20+29,00)*3,30+(0,35+1,00)*3,30+0,55*2,90-1,60*2,00-0,90*2,00*5-0,80*2,00*4-0,70*2,00*1-2,675*2,90 |  | 152.038 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.202 " (6,00+0,15)*2,90-1,50*1,50 |  | 15.585 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.3,4 " (3,065+3,06)*3,30 |  | 20.213 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.204 " 6,275*3,30 |  | 20.708 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.205 " (6,00+0,475)*3,30+(0,35+4,035)*2,90 |  | 34.084 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.207 " 5,25*2,90-0,90*2,00 |  | 13.425 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.209 " 5,975*3,30 |  | 19.718 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.210 " 6,275*2,90 |  | 18.198 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " schodisko " (0,525+0,075)*3,30 |  | 1.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 295.949 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " úprava ostení dverných výplní " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " k pol.1/za " (1,07+2*2,075)*0,075*6 |  | 2.349 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " k pol.2/za " (1,77+2*2,075)*0,075*2 |  | 0.888 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 3.237 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 320.925 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 763126620.R | Predsadená sádrokartónová stena napr. Rigips hr. 90 mm, trojito opláštená doskou RB 2x12.5+1x15,0 mm s vloženou tepelnou izoláciou, spriahnutá na oceľ. konštrukcií R-CW 50 | m2 | 45.167 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02157 | 0.97425 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 362368910
| VV |  | " 2.NP. - konštrukcia sádrokartónová ozn.Pr6 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.206 " (5,72*2+2,70)*3,30-1,30*1,15 |  | 45.167 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 45.167 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 763126630.R | Predsadená sádrokartónová stena napr. Rigips hr. 125 mm, dvojito opláštená doskou RB 12.5 mm s vloženou tepelnou izoláciou, spriahnutá na oceľ. konštrukcií R-CW 100 | m2 | 49.91 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02157 | 1.0766 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1616328003
| VV |  | " 2.NP. - kapotáž okenných výplní - konštrukcia sádrokartónová ozn.Pr7 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.205 " (2,575*3+1,20)*(2,02+0,15) |  | 19.367 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.204 " (2,575+1,20)*(2,02+0,15) |  | 8.192 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.208 " 2,575*(2,02+0,15) |  | 5.588 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.207 " 2,575*3*(2,02+0,15) |  | 16.763 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 49.91 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 763126640.R | Predsadená sádrokartónová stena napr. Rigips hr. 75 mm, dvojito opláštená doskou RB 12.5 mm s vloženou tepelnou izoláciou hr. 50 mm, voľne stojaca na podkonštrukcií z oceľových profilov UA 40/50/40 hr. 2mm | m2 | 59.07 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01316 | 0.77736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -987349775
| VV |  | " 2.NP. - konštrukcia sádrokartónová ozn.Pr5* " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.205 " 5,90*3,30 |  | 19.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.209 " 5,90*3,30 |  | 19.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.208 " 2,55*3,30 |  | 8.415 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.204 " 1,20*3,30 |  | 3.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.207 " 2,35*3,30 |  | 7.755 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 59.07 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 763126685.R | Predsadená sádrokartónová stena napr. Rigips hr. 125 mm, dvojito opláštená doskami Rigips MA Activ Air2x12.5 mm s vloženou tepelnou izoláciou, spriahnutá na oceľ. konštrukcií R-CW 100 | m2 | 18.458 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.03306 | 0.61022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1775524785
| VV |  | " 2.NP. - konštrukcia sádrokartónová ozn.Pr8 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.207 " 6,275*3,30-1,50*1,50 |  | 18.458 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 18.458 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 763137166.R | Kazetový podhľad z minerálnych kaziet 600x600 mm, konštrukcia polozapustená, doska Perla OP biela | m2 | 230.049 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01133 | 2.6065 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 108295974
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.201 " 28,20*1,80 |  | 50.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.202 " 5,40*1,80 |  | 9.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203 " 9,33 |  | 9.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.1 " 3,25*2,185+1,428*0,875 |  | 8.351 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.2 " 5,40*1,105+3,25*1,36 |  | 10.387 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.3 " 2,875*2,47 |  | 7.101 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.204 " 2,40*5,40 |  | 12.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.206 " 14,23 |  | 14.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.208 " 4,20*5,40 |  | 22.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.209 " 6,60*5,40 |  | 35.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.210 " 16,47 |  | 16.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.211 " 14,31 |  | 14.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.212 " 6,13 |  | 6.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.217 " 11,98 |  | 11.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 230.049 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 763138222 | Podhľad sádrokartónový napr. Rigips RBI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD | m2 | 15.79 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01217 | 0.19216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -215033684
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.213-216 " 3,07+2,99+2,36+7,37 |  | 15.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 15.79 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 763138270.S | Akustický podhľad sádrokartónový napr. Rigips Activ Air MA AA, doska akustická hr. 12,5 mm, vložená zvuková izolácia hr. 50 mm | m2 | 98.979 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0118 | 1.168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 488234295
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.201 " 80,33-28,20*1,80 |  | 29.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.202 " 17,94-5,40*1,80 |  | 8.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.1 " 9,95-(3,25*2,185+1,428*0,875) |  | 1.599 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.2 " 14,84-(5,40*1,105+3,25*1,36) |  | 4.453 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.3 " 9,35-2,875*2,47 |  | 2.249 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.204 " 26,13-2,40*5,40 |  | 13.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.208 " 34,638-4,20*5,40 |  | 11.958 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.209 " 53,08-6,60*5,40 |  | 17.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 88.659 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 2.NP. - zmeny výškových kót podhľadov " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.202 " (1,80+5,40)*2*0,27 " od kóty +2,600 po +2,870 " |  | 3.888 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.1 " 0,275*0,17+0,60*0,17*0,5 " od kóty +2,530 po +2,700 " |  | 0.098 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.3 " 2,875*0,17 " od kóty +2,700 po +2,870 " |  | 0.489 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.2 " 3,60*0,17 " od kóty +2,700 po +2,870 " |  | 0.612 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,275*0,17+0,60*0,17*0,5 " od kóty +2,530 po +2,700 " |  | 0.098 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.208 " (4,20+5,40)*0,27 " od kóty +2,600 po +2,870 " |  | 2.592 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.209 " (0,275+2,575)*0,45 " od kóty +2,500 po +2,950 " |  | 1.283 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,50*2+5,40)*0,15 "od kóty +2,950 po +3,100 " |  | 1.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 10.32 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 98.979 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 763138280 | Akustický podhľad sádrokartónový napr. Rigips Rigiton, doska Rigiton RL, vložená zvuková izolácia hr. 50 mm | m2 | 53.2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01414 | 0.75225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1673537164
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.207 " 53,20 |  | 53.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 53.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 763147111 | Obklad steny sadrokartónom napr. RIGIPS, hr.konštrukcie 25 mm,doska RB 12,5 mm, lepený | m2 | 25.751 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01387 | 0.35717 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 710274909
| VV |  | " 2.NP. - sádrokartónový obklad /dorovnanie do línie predsadených stien/ " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.209,208,207,204 " (0,40*3,30+0,35*2,90)*4 |  | 9.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.205 " (0,25*2+0,40)*2,02+9,835*0,40 |  | 5.752 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.207 " (0,075+0,40+0,25)*2,02+8,445*0,40 |  | 4.843 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.208 " 0,40*2,02+2,90*0,40 |  | 1.968 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.204 " 0,40*2,02+4,185*0,40 |  | 2.482 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 24.385 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 2.NP. - obklad ostení okná /v ploche stien so sdk obkladom/ " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.206 " (1,30+2*1,15)*0,285*1+0,20*0,85*2 |  | 1.366 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 1.366 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 25.751 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 763161620.R | Úprava plnoplošného sádrokartónového stropu s vytvorením niky pre roletu, rozmer š. 200 mm v. 100 mm | m | 5.45 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00081 | 0.0044145 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -423316179
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.208 " 2,80 |  | 2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.202 " 2,65 |  | 2.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 5.45 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 763161621.R | Úprava plnoplošného sádrokartónového stropu s vytvorením niky pre projekčné plátno, rozmer š. 100 mm v. 250 mm | m | 2.75 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00081 | 0.0022275 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1615090136
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.209 " 2,75 |  | 2.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 2.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 763161690.R | Doplnkové práce pre sádrokartónové podhľady - vyrezanie otvoru pre montáž zapustených svietidiel | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00044 | 0.0176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -573433993
| VV |  | " vyrezanie otvoru pre osadenie svietidla Faro Argon - viď v.č.A05 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.209 " 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.208 " 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.202 " 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.201 " 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.204 " 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 998763403 | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1965324667
| D | 764 | Konštrukcie klampiarske |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.011588 |  | 0.0069525 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
159 | K | 764410440 | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm | m | 5.15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00225 | 0.011588 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1546679124
| VV |  | " 2.NP. " 2,575*2 |  | 5.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 5.15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t | m | 5.15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.0069525 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -203958552
| VV |  | " 2.NP. " 2,575*2 |  | 5.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 5.15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1637613758
| D | 766 | Konštrukcie stolárske |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.79706 |  | 0.096 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
162 | K | 766621081.R | Montáž okien a stien plastových na PUR penu vrátane obojstranného olištovania pripojovacej škáry | m | 11.64 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00018 | 0.0020952 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1643683368
| VV |  | " ozn.2a/PL " (2,55+3,27)*2*1 |  | 11.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 11.64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | M | 6114100001.PC03 | Plastová stena interiér, šxv 2700x3270 mm s 2krd dverami šxv 1650x2000 mm, nadsvetlík a bočný svetlík, zaskl.zvukoizolačné dvojsklo číre a plná zvukoizolač. výplň, 6 komorový profil biely, samozatvárač, vložkový zámok, systém generálneho kľúča - ozn.2a/PL | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1160318721
164 | K | 766621268.R | Montáž okien drevených na PUR penu vrátane obojstranného olištovania pripojovacej spáry | m | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1692424425
| VV |  | " ozn.6 " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | M | 6116100044.PC4 | Okno interiérové 1krd 1500x1500 mm, zasklenie 3-sklo, povrchová úprava polotmavý lak dub parený, kotviaci, spojovací materiál, olištovanie - ozn.6 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 36420028
166 | K | 766621400 | Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | m | 17.9 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00021 | 0.003759 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1764817782
| VV |  | " štúdio ul.J.M.Hurbana 6 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.4/PL " (2,575+1,90)*2*2 |  | 17.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 17.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
167 | M | 283290005900 | Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér | m | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0001 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1041153104
168 | M | 283290006300 | Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér | m | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0001 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1419448093
169 | M | 6114100001.PC | Plastové okno 4krd 2xFix+1xS+1xO, vxš 2575x1900 mm, izolačné trojsklo číre Ug max 1,0 W/m2K, 7 komorový profil biely, polep interiér priehľadnou fóliou so zvýšenou ochranou proti UV - ozn.4/PL | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.022 | 0.044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -654080791
170 | M | 6114990000.PC | Úprava okennej výplne pre prestup VZT potrubia | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -942351715
| VV |  | " úprava okennej výplne okna v m.č.203.2 podľa schémy na v.č.A04 " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - demontáž sklenej výplne 1750x1150 mm " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - náhrada sklenej výplne tepelnoizolačným panelom s vyrezaním otvoru 1700x450 mm " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 766662112 | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1730601264
| VV |  | " ozn.1 " 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.2 " 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.3 " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.4 " 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | M | 549150000600 | Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.013 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1099696955
173 | M | 549150000601 | Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, WC zámok, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 73058109
174 | M | 6116100004.PC1 | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, polodrážka, plné, povrch HPL fólia RAL 7047, hrana ABS 05, vložkový zámok, systém generálneho kľúča - ozn.1,2 | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.025 | 0.225 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -281482262
175 | M | 6116100004.PC2 | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, polodrážka, plné, povrch HPL fólia RAL 7036, hrana ABS 05, vložkový zámok, systém generálneho kľúča - ozn.1 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2053022178
176 | M | 6116100004.PC3 | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, polodrážka, plné, povrch HPL fólia RAL 7047, hrana ABS 05, zámok WC - ozn.1,3 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 952269137
177 | M | 6116100004.PC4 | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, polodrážka, plné s pásovým presklením, povrch HPL fólia RAL 7047, hrana ABS 05, vložkový zámok, systém generálneho kľúča - ozn.4 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.025 | 0.075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 246606512
178 | K | 766694124.S | Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 2600 mm | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00012 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1764660167
| VV |  | " ozn.Par - dl.2,80 m " 9+3 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
179 | M | 611550000400 | Parapetná doska atypická vnútorná, šírka 340 mm čelo výška 100 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela, vrátane úpravy bočných plôch - ozn.Par | m | 26.46 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00144 | 0.038102 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 516757771
| VV |  | " nové parapetné dosky /upraviť šírku po priamom zameraní na stavbe/ " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,80*9 |  | 25.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 25.2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,20*1,05 |  | 26.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 26.46 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
180 | M | 611550000401 | Parapetná doska atypická vnútorná, šírka 350 mm čelo výška 100 mm, z drevotriesky laminovanej, farba svetlosivá RAL 7047, vrátane úpravy bočných plôch - ozn.Par | m | 8.82 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00144 | 0.012701 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2105481196
| VV |  | " nové parapetné dosky /upraviť šírku po priamom zameraní na stavbe/ " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,80*3 |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,40*1,05 |  | 8.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 8.82 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | 766694983.S | Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.096 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -582041086
| VV |  | " dmtz pôvodných werzalitových parapetných dosiek pri nekapotovaných oknách " 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | 766702111 | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00045 | 0.00675 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1284766175
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " š.600 mm " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " š.700 mm " 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " š.800 mm " 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
183 | M | 6118100012.PC | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška1970 mm, DTD doska, povrch HPL fólia RAL 7047, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.015 | 0.225 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 954805419
184 | K | 998766202 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2084921352
| D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.4809 |  | 0.052 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
185 | K | 767113130.R | Montáž interiérových stien a priečok celosklenených, kotvenie do eloxovaných Al profilov | m2 | 8.829 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 3e-05 | 0.00026487 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1946913374
| VV |  | " ozn.Skl " 2,70*3,27 |  | 8.829 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 8.829 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
186 | M | 5534100668.PC2 | Celosklenená interiérová priečka samonosná bezrámová 2700x3270 mm s 1krd dverami 800x2000 mm z bezpečnostného kaleného skla ESG 10 mm, kotvenie do eloxovaných Al profilov KL20, kovanie, zámok vložkový, dverný doraz - ozn.Skl | m2 | 8.829 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.03 | 0.26487 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1804212219
187 | K | 767162110.1 | Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele s ukotvením do betónu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg | m | 10.7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 5e-05 | 0.000535 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1668652354
| VV |  | " zábradlie rampy " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,70 |  | 10.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 10.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
188 | M | 311990006910 | Klinová kotva HILTI HSA-BW M10 žiarovo pozinkovaná | ks | 36 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.015 | 0.54 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2097978337
| VV |  | 9*4 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
189 | M | 55310000-PC01 | Zábradlie rampy z oceľových tenkostenných prvkov vrátane povrchovej úpravy pozinkovaním, 1x vodiaca tyč, 2x madlo | m | 10.7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.0107 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1449850898
| VV |  | " zábradlie rampy " 10,70 |  | 10.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " materiál oceľ, povrchová úprava žiarový pozink + náter | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - madlo Jakl 40/40/4 mm 21,36 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - stĺpik Jakl 40/40/4 mm 8,10 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - vodiaca tyč Jakl 20/40/3 mm 10,68 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - kotevná platňa 80/100/3 mm 9 ks | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 10.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
190 | K | 767635010 | Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protislnečnej fólie na okná | m2 | 43.702 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -101262632
| VV |  | " ozn.FO - znepriehľadnenie okien s kapotážou " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.205 " 2,575*1,90*3+1,20*1,90*1 |  | 16.958 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.204 " 2,575*1,90*1+1,20*1,90*1 |  | 7.173 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.208 " 2,575*1,90*1 |  | 4.893 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.207 " 2,575*1,90*3 |  | 14.678 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 43.702 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
191 | M | 283290007400 | Fólia na sklo napr. Image PerfectTM 5700PA High Permormace Film, RAL 7043 Traffic grez B | m2 | 50.257 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2133094471
| VV |  | 43,702*1,15 |  | 50.257 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 50.257 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | 767911130 | Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m | m | 13.7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1576533486
| VV |  | " oplotenie plochy pod motorgenerátor " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,30+3,00)*2-0,90 |  | 13.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 13.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
193 | M | 313290000400 | Pletivo poplastované pletené štvorhranné napr. FLUIDEX 522 PRO, oko 50 mm, drôt d 2,2 mm, vxl 1,75x25 m, bez napínacieho drôtu, RAL6005 | bal | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0342 | 0.0342 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1951987711
194 | M | 1561530400 | Drôt D 2,2/50m poplastovaný napínací | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -504533122
195 | M | 1561531900 | Viazací drôt poplastovaný 1,5/20m | bal | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0035 | 0.0035 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2007094253
196 | M | 5534651300 | Objímka so skrutkou a maticou pr.48 mm | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.018 | 0.27 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1461046692
197 | M | 5534651410 | Spinka Univers poplastovaná | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.018 | 0.72 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1643093395
198 | M | 5534651900 | Kliešte Univers | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1580046638
199 | M | 5534652100 | Napinák poplastovaný č.3 | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.018 | 0.162 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 737005129
200 | K | 767916550.S | Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m na oceľovú platňu | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00445 | 0.03115 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -222092467
| VV |  | " oplotenie plochy pod motorgenerátor " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
201 | M | 5534651001 | Stĺpik plotový napr. Univers 48/2,00 m | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.018 | 0.126 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1872362934
202 | M | 5534651003 | Kotviaca pätka pre stĺpik a vzperu napr. Univers | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.018 | 0.126 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -808537097
203 | K | 767920210 | Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2016288285
| VV |  | " oplotenie plochy pod motorgenerátor " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
204 | M | 553510011.PC02 | Brána jednokrídlová, šxv 0,90x1,80 m, stĺpiky s pätkou pre kotvenie do betónu, výplň brány pletivo, povrchová úprava RAL | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.1701 | 0.1701 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1872101119
205 | K | 767996801 | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t | kg | 52 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 5e-05 | 0.0026 | 0.001 | 0.052 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1817290520
| VV |  | " demontáž kovových tieniacich lamiel pred sklobetónovými nadsvetlíkmi /odhad 2,00 kg/ks/ " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*13*2,00 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -766547751
| D | 771 | Podlahy z dlaždíc |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.1481 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
207 | K | 771275308 | Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 600 mm | m2 | 1.092 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00365 | 0.0039858 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1953051868
| VV |  | " vonkajšie schodisko " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*0,27*2 " nástupnice " |  | 0.648 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*0,185*2 " podstupnice " |  | 0.444 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1.092 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
208 | M | 5977400021.PC | Dlaždice keramické gres, lxvxhr 298x598x9 mm, pritisklz R12, trieda odolnosti V | m2 | 0.72 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0252 | 0.018144 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1155653323
| VV |  | 1,20*0,30*2 |  | 0.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 0.72 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
209 | M | 5977400023.PC | Dlaždice keramické gres, lxvxhr 298x598x9 mm, pritisklz R12, trieda odolnosti V, upravená hrana, drážky | m2 | 0.72 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0335 | 0.02412 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 250837777
| VV |  | 1,20*0,30*2 |  | 0.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 0.72 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
210 | K | 771275902 | Montáž profilu okapovej hrany | m | 11.84 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 707112532
| VV |  | " ukončenie dlaždenej plochy rampy " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00+2,80+1,50+2,70+0,27*2+1,30 |  | 11.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 11.84 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
211 | M | 5534300087.PC | Ukončovací terasový profil napr. Schluter Bara RW 15 2,50 m/ks | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0003 | 0.0018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1809886673
212 | K | 771415004.S | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm | m | 8.05 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00343 | 0.027612 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1072787490
| VV |  | " rampa a vonkajšie schodisko " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80+5,40+0,95+0,15*2-2,40 |  | 5.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 8.05 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
213 | M | 5977400021.PC | Dlaždice keramické gres, lxvxhr 298x598x9 mm, pritisklz R12, trieda odolnosti V | m2 | 0.998 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0252 | 0.02515 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1391480782
| VV |  | 8,05*0,08*1,55 |  | 0.998 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 0.998 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
214 | K | 771541115 | Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm | m2 | 15.69 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00375 | 0.058837 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -574399877
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.213-216 " 3,07+2,99+2,36+7,27 |  | 15.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 15.69 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
215 | M | 5977400024.PC | Dlaždice keramické gres, lxvxhr 298x298x9 mm | m2 | 16.805 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0335 | 0.56297 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1961683042
| VV |  | 15,69*1,05 |  | 16.475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 16.475 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 16,475*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva |  | 16.805 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
216 | K | 771541220 | Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 600 mm | m2 | 14.436 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00307 | 0.044319 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 647640822
| VV |  | " podlaha rampa a vonkajšie schodisko " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50*1,50*3+2,40*1,50 |  | 10.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,40*0,75+2,40*0,15-1,20*0,27 |  | 4.086 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 14.436 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
217 | M | 5977400021.PC | Dlaždice keramické gres, lxvxhr 298x598x9 mm, pritisklz R12, trieda odolnosti V | m2 | 15.063 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0252 | 0.37959 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 715074549
| VV |  | 14,346*1,05 |  | 15.063 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 15.063 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
218 | K | 771579811 | Montáž prechodového profilu | m | 4.15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2054085086
| VV |  | " prechodová lišta v dverných otvoroch " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " dl.0,75 m " 1*0,75 |  | 0.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " dl.0,85 m " 4*0,85 |  | 3.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 4.15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
219 | M | 611990001500 | Lišta prechodová Al narážacia napr. Schluter Sheine | m | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00032 | 0.0016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 571426410
220 | K | 998771202 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1949378885
| D | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.66475 |  | 2.2081 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
221 | K | 775413130 | Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením | m | 54.098 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2e-05 | 0.001082 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1017057314
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.210 " 2,544*2+3,705*2+2,575*2+0,20*2-0,80 |  | 17.248 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.211 " (4,85+2,95)*2+0,20*2-0,80 |  | 15.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.212 " (2,125+2,825)*2-0,80*2 |  | 8.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.217 " (4,05+2,825)*2+0,20*2-0,80 |  | 13.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 54.098 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
222 | M | 6119900043.PC | Lišta soklová vodeodolná Cubu Flex 60 12,6x60x2500 mm, HDF jadro s plášťom na bázi polyolefínu | m | 62.5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0005 | 0.03125 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -573518511
| VV |  | 2,50*25 |  | 62.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 62.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
223 | K | 775521810 | Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane líšt -0,0150t | m2 | 147.21 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 2.2081 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2133171003
| VV |  | " odstránenie nášľapnej vrstvy podláh - lamino " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,485*(5,675+5,40+2,85+8,775) |  | 147.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 147.21 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
224 | K | 775550110 | Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne | m2 | 48.53 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2e-05 | 0.0009706 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1046887683
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.210-212 " 16,47+13,95+6,13 |  | 36.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.217 " 11,98 |  | 11.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 48.53 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
225 | M | 284110004655 | Podlaha PVC vinyl 22x150 mm hr. 8 mm, systém click Droplock, trieda záťaže 33 | m2 | 55.88 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0113 | 0.63144 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 696259216
| VV |  | 50,80*1,10 |  | 55.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 55.88 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
226 | K | 998775202 | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 506252793
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.8544 |  | 0.52955 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
227 | K | 776270117.S | Lepenie schodových hrán | m | 7.775 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 3e-05 | 0.00023325 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -639531915
| VV |  | " úprava hrany pódia m.č.209 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,775+2,00 |  | 7.775 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 7.775 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
228 | M | 697410003801 | Schodisková lišta pre vinyl a koberce do hr. 5 mm 2,70 m/ks | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00052 | 0.00156 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1759719762
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
229 | K | 776411000 | Lepenie podlahových líšt soklových | m | 180.52 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 4e-05 | 0.0072208 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1047755138
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.202 " (2,85+6,485)*2-0,90 |  | 17.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203 " (2,00+4,40)*2-0,80*4 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.1 " (3,06+3,25)*2-0,80 |  | 11.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.2 " (3,29+5,40)*2+0,225*2-0,80 |  | 17.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.3 " (3,29+2,875)*2-0,80 |  | 11.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.4 " (2,875+3,06)*2-0,80 |  | 11.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.204 " (6,25+4,185)*2-0,90 |  | 19.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.207 " (6,275+8,37)*2-0,90 |  | 28.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.208 " (6,50+5,575)*2-0,90 |  | 23.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.209 " (6,50+8,545)*2+0,225*2*2-0,90 |  | 30.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 180.52 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
230 | M | 697410003800 | Kobercová lišta biela, čierna, šedá, béžová, tmavohnedá | m | 198.572 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00052 | 0.10326 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -495437460
| VV |  | 180,52*1,10 |  | 198.572 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 198.572 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
231 | K | 776470010 | Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca | m | 180.52 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 4e-05 | 0.0072208 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1132493941
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.202 " (2,85+6,485)*2-0,90 |  | 17.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203 " (2,00+4,40)*2-0,80*4 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.1 " (3,06+3,25)*2-0,80 |  | 11.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.2 " (3,29+5,40)*2+0,225*2-0,80 |  | 17.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.3 " (3,29+2,875)*2-0,80 |  | 11.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.4 " (2,875+3,06)*2-0,80 |  | 11.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.204 " (6,25+4,185)*2-0,90 |  | 19.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.207 " (6,275+8,37)*2-0,90 |  | 28.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.208 " (6,50+5,575)*2-0,90 |  | 23.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.209 " (6,50+8,545)*2+0,225*2*2-0,90 |  | 30.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 180.52 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
232 | K | 776511810 | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t | m2 | 45.096 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.045096 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1050188639
| VV |  | " odstránenie nášľapnej vrstvy podláh - koberec " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,485*2,85 |  | 18.482 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,485*2,575 |  | 16.699 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 35.181 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odstránenie nášľapnej vrstvy podláh na OSB doske " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,70*3,60+1,30*0,15 |  | 9.915 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 9.915 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 45.096 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
233 | K | 776511820 | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t | m2 | 484.452 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.48445 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -560240425
| VV |  | " vyrezanie pásu PVC podlahoviny pre osadenie plast.interiérovej steny ozn.1/PL " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 1.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,90*0,05 |  | 0.195 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 0.195 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odstránenie nášľapnej vrstvy podláh - PVC " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,485*(2,65+8,775+8,50+8,375+2,70) |  | 201.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,70*(3,55+1,475+25,835) |  | 83.322 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 284.357 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odstránenie podkladnej pôvodnej podlahy PVC pod kobercom " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,485*2,85 |  | 18.482 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,485*2,575 |  | 16.699 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 35.181 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odstránenie podkladnej pôvodnej podlahy PVC pod laminoodlahou " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,485*(5,675+5,40+2,85+2,70+8,775) |  | 164.719 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 164.719 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 484.452 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
234 | K | 776572215 | Lepenie textilných podláh - kobercov zo štvorcov, dielcov antistatický systém | m2 | 238.591 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0005 | 0.1193 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1896363611
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.202-204 " 17,94+9,33+9,95+14,84+9,35+8,73+26,13 |  | 96.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.207-209 " 53,20+34,68+53,08+0,175*(5,775+2,00) |  | 142.321 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 238.591 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
235 | M | 6974100030.PC | Kobercový štvorec napr. Desso FORTO, plošná hmotnosť 4650 g, horľavosť Bfl-s1, záťažová trieda 33, antistatická úprava | m2 | 274.38 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00054 | 0.14817 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1877083917
| VV |  | 238,591 |  | 238.591 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 238,591*0,15 " prírez, zatiahnutie do soklov " |  | 35.789 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 274.38 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
236 | K | 776990105 | Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh | m2 | 914.9 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 927209978
| VV |  | " pred penetráciou podkladu " 457,45 |  | 457.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " pred pokládkou nášľapných vrstiev " 457,45 |  | 457.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 914.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
237 | K | 776990110 | Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh | m2 | 457.45 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 8e-05 | 0.036596 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -739844476
| VV |  | " vyspravenie podkladu po odstránení pôvodnej podlahovej krytiny " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " pod epoxidovú stierku " 156,00 |  | 156 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " pod gresovú dlažbu " 15,69 |  | 15.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " pod textilnú podlahovinu " 237,23 |  | 237.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " pod vinyl podlahovinu " 48,53 |  | 48.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 457.45 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
238 | K | 776992127 | Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm | m2 | 457.45 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0075 | 3.4309 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1460383931
| VV |  | " pod plochy textilnej podlahy " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.202-204 " 17,94+9,33+9,95+14,84+9,35+8,73+26,13 |  | 96.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.207-209 " 53,20+34,68+53,08 |  | 140.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 237.23 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " pod plochy vinyl click podlahy " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.210-212 " 16,47+13,95+6,13 |  | 36.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.217 " 11,98 |  | 11.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 48.53 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " pod plochy epoxidovej stierky " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.201 " 80,33 |  | 80.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.205,206 " 61,44+14,23 |  | 75.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 156 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " pod plochy keramickej podlahy " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.213-216 " 3,07+2,99+2,36+7,27 |  | 15.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 15.69 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 457.45 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
239 | K | 776992200 | Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón | m2 | 457.45 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -494189925
| VV |  | 457,45 |  | 457.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 457.45 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
240 | K | 998776202 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 944658886
| D | 777 | Podlahy syntetické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.52652 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
241 | K | 777511032 | Epoxidová stierka hr. 2 mm, napr. Sikafloor 390 ECF elektrostaticky vodivá, 2x penetrácia, 1x stierka, zemniaca sada | m2 | 156 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.003 | 0.468 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 15022823
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.201 " 80,33 |  | 80.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.205,206 " 61,44+14,23 |  | 75.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 156 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
242 | K | 777511033 | Epoxidová stierka hr. 2 mm na zvislé a sklonené plochy, Sikafloor 390 ECF, 2x penetrácia, 2x stierka, zemniaca sada | m2 | 9.547 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00393 | 0.03752 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1799940028
| VV |  | " úprava sokla - vytiahnutie na v. 100 mm " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.201 " 29,00*2+2,70+1,50*2+0,30*2-1,60-0,90*2-0,80*5-0,70*1-0,90*6-1,60*1 |  | 49.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.205 " (9,835+6,175)*2-1,60 |  | 30.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.206 " (5,63+2,52+0,225)*2-0,90 |  | 15.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 95.47 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 95,47*0,10 |  | 9.547 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 9.547 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
243 | K | 777990050.R | Fabión z epoxidovej malty polomer 50 mm, v. 50 mm | m | 95.47 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00022 | 0.021003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -776938672
| VV |  | " m.č.201 " 29,00*2+2,70+1,50*2+0,30*2-1,60-0,90*2-0,80*5-0,70*1-0,90*6-1,60*1 |  | 49.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.205 " (9,835+6,175)*2-1,60 |  | 30.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.206 " (5,63+2,52+0,225)*2-0,90 |  | 15.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 95.47 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
244 | K | 998777202 | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1651138866
| D | 781 | Obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.3369 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
245 | K | 781445103 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x400 mm | m2 | 62.951 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00335 | 0.21089 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -261366904
| VV |  | " na podklade zo sádrokartónu " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.213 " (3,35+0,90)*1,80-0,70*1,80*2 |  | 5.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.214 " (1,60+1,80)*1,80+1,60*(1,35+0,15)*0,15 |  | 6.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.215 " (1,60*2+1,475)*1,80-0,70*1,80+1,325*(1,35+0,15) |  | 9.143 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.216 " (2,575+1,405*2+1,05+1,33*2+0,90)*1,80-0,60*1,80*2+(0,90*2+1,11)*(1,35+0,15) |  | 20.196 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 40.949 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " na podklade omietanom " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.213 " (3,35+0,90)*1,80-0,70*1,80 |  | 6.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.214 " (1,60+1,80)*1,80-0,80*1,80 |  | 4.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.215 " 1,325*1,80-1,325*1,35 |  | 0.596 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.216 " (2,575+0,90*2+1,11+3,05)*1,80-2,575*0,85+0,255*(0,85*2+2,575)-(0,90*2+1,11)*1,35 |  | 10.336 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 22.002 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 62.951 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
246 | M | 5976400015.PC | Obkladačky keramické lxvxhr 398x198 mm | m2 | 69.246 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01288 | 0.89189 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1972799784
| VV |  | 62,951*1,10 |  | 69.246 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 69.246 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
247 | K | 781491115.S | Montáž nerezových profilov pre obklad do tmelu - roh steny | m | 42.75 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00526 | 0.22487 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1920075116
| VV |  | " ukončenie hornej, dolnej, zvislej hrany a vonkajšieho rohu obkladu " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.213 " (3,35+0,90)*2-0,70*3 |  | 6.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.214 " (1,60+1,80)*2+1,60-0,80 |  | 7.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.215 " (1,60+1,475)*2+1,325-0,70 |  | 6.775 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.216 " (3,06+2,575)*2+1,405*2+1,05+1,33*2-0,70-0,60+2,575+0,90*2+1,11 |  | 21.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 42.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
248 | M | 611990004310.PC01 | Ukončovací profil nerez tvaru L 10x24 mm 2,50m/ks, brúsená nerez | ks | 22 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00042 | 0.00924 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1553224314
| VV |  | 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
249 | K | 998781202 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1235179602
| D | 783 | Nátery |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.009632 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
250 | K | 783401811.S | Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50 | m | 137.6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 996675858
| VV |  | " pripojovacie potrubie k vykurovacím telesám " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 2.NP. " 137,60 |  | 137.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 137.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
251 | K | 783424141.S | Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm | m | 137.6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 7e-05 | 0.009632 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -330663101
| VV |  | " pripojovacie potrubie k vykurovacím telesám " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 2.NP. " 137,60 |  | 137.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 137.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Maľby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.1247 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
252 | K | 784402801 | Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m | m2 | 402.823 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1795024653
| VV |  | " strop nad 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.205 " 61,44 |  | 61.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 61.44 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " steny 2.NP. " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.1 " (2,785+3,25)*3,30+0,275*2,90+3,25*(0,275+0,40) |  | 22.907 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.2 " (5,40+3,065)*3,30-2,575*1,90*2+(2,575+2*1,90)*0,25+0,85*0,225*4 |  | 20.508 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203 " (2,00+0,275)*2,90+2,00*(0,275+0,40)-0,80*1,97 |  | 6.372 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.3 " 2,875*3,30-2,575*1,90+(2,575+2*1,90)*0,25+0,85*0,225*2 |  | 6.571 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.4 " (2,875+0,275)*2,90+2,875*(0,275+0,40)+0,275*3,30 |  | 11.983 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.204 " 2,50*2,90-0,90*2,00+(1,05+2*2,05)*0,10 |  | 5.965 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.209 " 8,47*3,30-2,575*1,90*3+(2,575+2*1,90)*0,25*3+0,85*0,225*6+2,65*2,90+2,65*(0,275+0,40)-0,90*2,00+(1,05+2*2,05)*0,10 |  | 27.391 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.208 " 2,60*3,30-2,575*1,90+(2,575+2*1,90)*0,25+0,85*0,225*2+(0,275+2,60)*2,90+2,60*(0,275+0,40)+(0,55-0,275)*3,30-0,90*2,00+(1,05+2*2,05)*0,10 |  | 15.379 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.207 " 5,35*2,90+5,35*(0,275+0,40)-0,90*2,00+(1,05+2*2,05)*0,10 |  | 17.841 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.202 " 2,60*3,30-2,575*1,90+(2,575+2*1,90)*0,25+0,85*0,225*2+(2,575+0,275*2)*2,90+6,00*3,30+0,275*3,27 |  | 35.426 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,575*0,275+2,85*0,40-0,90*2,00+(0,95+2*2,05)*0,10 |  | 0.553 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.210 " 2,70*3,30-2,575*1,90+(2,575+2*1,90)*0,25+0,85*0,225*2+6,00*3,30+(2,70+0,275)*2,90+2,70*(0,275+0,40)-0,80*1,97 |  | 34.668 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.211 " 2,95*3,30-2,575*1,90+(2,575+2*1,90)*0,25+0,85*0,225*2+4,87*3,30 |  | 22.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.217 " 2,825*3,30-2,575*1,90+(2,575+2*1,90)*0,25+0,85*0,225*2 |  | 6.406 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.210 " (2,475+0,275)*2,90+2,475*0,27+2,825*0,40+0,35*3,30-0,80*1,97 |  | 9.352 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.214 " (1,60+0,275)*2,90+(0,275+0,40)*1,60+1,525*3,30-0,80*1,97+1,10*0,10 |  | 10.084 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.215 " 1,475*3,30+1,475*0,10 |  | 5.015 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.213 " (0,90+0,275)*2,90+(0,275+0,40)*0,90+3,075*3,30-0,70*1,97 |  | 12.784 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.216 " 2,575*3,30-1,575*1,90+(1,575+2*1,90)*0,25+0,85*0,225*2+(0,86+0,90*2+2,81)*3,30+(0,90+0,86)*0,10+0,90*0,15 |  | 25.593 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.xxx " 5,975*3,30+(1,75+3,20)*2,90+0,275*2,90*3-0,80*1,97 |  | 34.889 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.xxx - časť chodba " 2,00*3,30-0,80*2,00 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet plochy otlčených keramických obkladov " -8,288 |  | -8.288 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 329.289 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ostenia zakapotovaných okien " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,575+2*1,90)*0,25*9 |  | 12.094 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 12.094 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 402.823 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
253 | K | 784410100 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | m2 | 1367.831 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0001 | 0.13678 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1269962087
| VV |  | 430,486+162,945+774,40 |  | 1367.831 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1367.831 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
254 | K | 784418011.S | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku | m2 | 450 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00015 | 0.0675 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -438091726
| VV |  | 450,00 |  | 450 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 450 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
255 | K | 784452271.S | Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m | m2 | 437.899 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00023 | 0.10072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 82326913
| VV |  | " 2.NP. - podľa špecifikácie viď v.č.A04 /RAL 9003/ " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " steny " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.201 " (29,00*2+2,55+1,50*2+0,35)*3,30-1,80*2,10-1,10*2,10-0,90*2,00*6-0,80*2,00*5-0,70*2,00-1,60*2,10-0,90*2,00*2 |  | 177.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,07+2*2,075)*5*0,075+(1,77+2*2,075)*0,075 |  | 2.402 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.206 " (5,72*2+2,70)*3,30-1,30*1,15+(1,30+2*1,15)*0,25+0,85*0,225*2 |  | 46.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.212 " (2,125+2,825)*2*3,30+2,55*0,275-0,80*2,00*2 |  | 30.171 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.213 " (3,35+0,90)*2*3,30+0,90*0,275-0,70*2,00*3 |  | 24.098 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.214 " (1,80+1,60)*2*3,30+1,60*0,275-0,80*2,00 |  | 21.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.215 " (1,475+1,60)*2*3,30-0,70*2,00 |  | 18.895 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.216 " (2,81*2+2,575*2+1,33*2+1,405*2+0,90+1,05)*3,30-2,575*1,90-0,60*2,00*2-0,70*2,00+(2,575+2*1,90)*0,25+0,85*0,225*2 |  | 53.311 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.217 " (2,825+4,05)*2*3,30-0,80*2,00-2,575*1,90+(2,575+2*1,90)*0,25+0,85*0,225*2 |  | 40.859 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet plochy keramického obkladu " -(21,462+40,949) |  | -62.411 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 352.675 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " stropy " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.201 " 80,33-28,20*1,80 |  | 29.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.213-216 " 3,07+2,99+2,36+7,37 |  | 15.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 45.36 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 2.NP. - časť priestorov so stavebnými úpravami " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.xxx - časť chodba " 2,00*3,30-0,80*2,00 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.xxx " 5,975*3,30+(1,75+3,20)*2,90+0,275*2,87*3-0,80*1,97 |  | 34.864 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 39.864 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 437.899 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
256 | K | 784452371.R | Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 164.35 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00034 | 0.055879 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1812274109
| VV |  | " 2.NP. - podľa špecifikácie viď v.č.A04 /RAL 9005/ " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " steny " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.205 " (6,175+9,835)*2*3,30-1,60*2,00+(1,77+2*2,075)*0,075 |  | 102.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 102.91 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " strop " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.205 " 61,44 |  | 61.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 61.44 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 164.35 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
257 | K | 784452371.S | Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 781.276 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00034 | 0.26563 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1589338028
| VV |  | " 2.NP. - podľa špecifikácie viď v.č.A04 /RAL 1015,7036,7047/ " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " steny " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.202 " (6,00+2,775)*2*3,30-1,50*1,50-0,90*2,00-2,575*1,90+(2,575+2*1,90)*0,25+0,85*0,225*2+(2,55+2*2,87)*0,27 |  | 53.187 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203 " (4,125+2,00)*2*3,30-0,80*2,00*4+(2,00+2*2,87)*0,275 |  | 36.154 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.1 " (2,785+3,25)*2*3,30+(3,25+2*2,87)*0,275-0,80*2,00 |  | 40.703 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.2 " (3,065+5,40)*2*3,30-0,80*2,00-2,575*1,90*2+(2,575+2*1,90)*0,25+0,85*0,225*4 |  | 46.843 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.3 " (3,065+2,875)*2*3,30-0,80*2,00-1,50*1,50-2,575*1,90+(2,575+2*1,90)*0,25+0,85*0,225*2 |  | 32.438 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.4 " (2,785+2,875)*2*3,30-1,50*1,50-0,80*1,97+(2,60+2*2,87)*0,275 |  | 35.824 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.204 " (6,00+4,11)*2*3,30-0,90*2,00+(2,50+2*2,87)*0,275 |  | 67.192 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.207 " (6,00+8,37)*2*3,30-1,50*1,50*2-0,90*2,00+(5,30+2*2,87)*0,275+(1,07+2*2,075)*0,075 |  | 91.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.208 " (6,00+5,575)*2*3,30-1,50*1,50-0,90*2,00-2,575*1,90+(2,575+2*1,90)*0,25+0,85*0,225*2+(2,60+2*2,87)*0,275 |  | 71.722 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.209 " (6,00+8,47)*2*3,30-0,90*2,00-2,575*1,90*3+(2,575+2*1,90)*0,25*3+0,85*0,225*6+(2,65+2*2,87)*0,275 |  | 87.261 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.210 " (6,00+2,625)*2*3,30-0,80*2,00-2,575*1,90+(2,575+2*1,90)*0,25+0,85*0,225*2+(2,625+2*2,87)*0,275 |  | 54.709 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.211 " (4,85+2,95)*2*3,30-0,80*2,00-2,575*1,90+(2,575+2*1,90)*0,25+0,85*0,225*2 |  | 46.964 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 664.967 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " strop " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.202 " 17,94-5,40*1,80 |  | 8.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.1 " 9,95-(3,25*2,185+1,428*0,875) |  | 1.599 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.2 " 14,84-(5,40*1,105+3,25*1,36) |  | 4.453 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.3 " 9,35-2,875*2,47 |  | 2.249 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.204 " 26,13-3,00*5,40 |  | 9.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.207 " 53,20 |  | 53.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.208 " 34,638-4,20*5,40 |  | 11.958 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.209 " 53,08-6,60*5,40 |  | 17.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 109.049 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 2.NP. - zmeny výškových kót podhľadov " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.202 " 6,00*0,27 " od kóty +2,600 po +2,870 " |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.203.1 " 0,27*0,17+0,60*0,17*0,5 " od kóty +2,530 po +2,700 " |  | 0.097 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.204 " 6,25*0,27 " od kóty +2,600 po +2,870 " |  | 1.688 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.208 " 6,095*0,27 " od kóty +2,600 po +2,870 " |  | 1.646 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.209 " (0,275+2,67)*0,40 " od kóty +2,550 po +2,950 " |  | 1.178 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,40+1,475)*0,15 " od kóty +2,950 po +3,100 " |  | 1.031 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 7.26 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 781.276 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
258 | K | 784481010 | Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m | m2 | 888.083 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00331 | 2.9396 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1683602339
| VV |  | " plnoplošné prestierkovanie sdk povrchov - požiadavka kvality povrchu Q3 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " steny lepený sdk " 25,751 |  | 25.751 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " priečky sdk typ Pr1,Pr3,Pr4 " (64,52+96,044+32,43+7,505)*2 |  | 400.998 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " predsadené steny typ Pr5,Pr5*,Pr6,Pr7,Pr8 " 320,925+59,07+45,167+49,91+18,458 |  | 493.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " predsadné steny sanitárne " 8,753 |  | 8.753 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet keramických obkladov na sdk podklade " -40,949 |  | -40.949 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 888.083 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
259 | K | 784481110 | Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m | m2 | 167.969 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00331 | 0.55598 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1075163736
| VV |  | " plnoplošné prestierkovanie sdk povrchov /požiadavka kvality povrchu Q3/ " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " podhľady plnoplošné " 15,79+98,979+53,20 |  | 167.969 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 167.969 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
260 | K | 784496600.S | Maľby protiplesňovou farbou dvojnásobné ručne nanášané na jemnozrnný podklad do výšky 5, 00 m | m2 | 12.094 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00022 | 0.0026607 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 428618731
| VV |  | " ostenia zakapotovaných okien " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,575+2*1,90)*0,25*9 |  | 12.094 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 12.094 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 33-M | Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
261 | K | 33900-001 | Dodávka a montáž stoličkového výťahu napr. ACORN 180 ZM 210431 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1472781930
| VV |  | " stoličkový výťah napr. Acorn 180 " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - nosnosť 120 kg | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - menovitá rýchlosť 0,15 m/sek | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - pohon so záberom ozubeného kolesa do hrebeňovej tyče | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - napájanie 230 V 50 Kz, prevádzkové napätie 24 V, trakčné, odovzdávacie a pomocné obvody | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - rozmer 560x370 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - ovládače v staniciach | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - samonavíjací bezpečnostný pás | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - vodiaca koľajnica 15 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OST | Ostatné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00048 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 110 | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00048 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
262 | K | 10000-001 | Čistiaca gumená rohož rozmer 900x1500x10 mm s nábehovou hranou napr. RAMPMAT, materiál odolná guma SBR/NBR - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00048 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1868391050
| D | VRN | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
263 | K | 000600013 | Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady | eur | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -1473378526
264 | K | 000600042 | Zariadenie staveniska - mobilné sociálne zariadenia | eur | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -343314014
265 | K | 000800014 | Vplyv pracovného prostredia - prevádzka investora a protiprašné opatrenia | eur | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -1122932130

## SO01.02 - SO01.02 Rekonš...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {c53131c9-2fee-4a91-b259-574bc998aa82}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.02 - SO01.02 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Vnútorné silnoprúdové rozvody - zmena č.1
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | akad. arch. Jaroslava Kubániová |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing.Jedlička |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.02 - SO01.02 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Vnútorné silnoprúdové rozvody - zmena č.1
Miesto: |  |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
Objednávateľ: |  |  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  | Projektant: | akad. arch. Jaroslava Kubániová
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing.Jedlička
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže - silová inštalácia | [5 empty] | 0
| 21-M-1 - Elektromontáže - UPS a motorgenerátor | [5 empty] | 0
| 21-M-2 - Elektromontáže - Scénické osvetlenie | [5 empty] | 0
| 21-M-3 - Rozvádzače a meranie spotreby | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.02 - SO01.02 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Vnútorné silnoprúdové rozvody - zmena č.1
Miesto: |  |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
Objednávateľ: |  |  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  | Projektant: | akad. arch. Jaroslava Kubániová
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing.Jedlička
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže - silová inštalácia |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 210010002.S1 | Rúrka ohybná elektroinštalačná ohybná D 13 mm, uložená pod omietkou | m | 220 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1210294522
2 | M | 286120-101PC | Rúrka PVC ohybná Φ 13 mm ( m ) | m | 231 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -584938993
3 | K | 210010002.S2 | Rúrka ohybná elektroinštalačná ohybná D 23 mm, uložená po omietkou | m | 180 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1059323171
4 | M | 286120-100PC | Rúrka PVC ohybná Φ 23 mm ( m ) | m | 189 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -726156061
5 | K | 210010301.S | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 208 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 646427362
6 | M | 345345-200.PV | Prístrojová škatuľa KP 68 / 2 | ks | 208 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 231386863
7 | K | 210010321.S | Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová | ks | 54 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1889359804
8 | M | 345345-201.PC | Rozvodná škatuľa s víčkom a svorkovnicou typ KU 68 - 1903 | ks | 54 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1592316415
9 | K | 210010521.S | Odviečkovanie alebo zaviečkovanie krabíc - viečko na závit | ks | 270 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1943159933
10 | K | 210011303.S | Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do tehlového muriva | ks | 1728 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 641454537
11 | M | 311310000700.S | Hmoždinka dlhá, sivá M 10x80 mm plát 10 ks | ks | 175 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -169874041
12 | K | 210020311 | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/100 mm vrátane veka a podpery | m | 75 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 2009183780
13 | M | 345750010400.PC | Žlab káblový MARS 250x100 mm | m | 78 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -775639634
14 | K | 210020312.S | Káblový žľab - káblový drôtený, 300/100 mm bez veka a podpery | m | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 50317016
15 | M | 345750010719.PC | Žľab káblový 300z100 mm, drôtený | m | 63 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 935857382
16 | K | 210020509.S | Káblový žľab kovový 200/100 mm | m | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -530114810
17 | M | 345750010720.PC | Žľab káblový kovový čierny 200/100 mm | m | 52.5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 957737416
18 | K | 210-033.0 | Montáž rozvádzačov NN | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1597408134
19 | K | 210-034.0 | Rýha v murive pre vodiče šírka 3 cm do hĺbky 3 cm | m | 120 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1358230804
20 | K | 210-034.1 | Rýha v murive pre vodiče šírka 7 cm do hĺbky 3 cm | m | 65 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 108970653
21 | K | 210-034.2 | Rýha v murive pre vodiče šírka 15 cm do hĺbky 5 cm | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1414274851
22 | K | 210-034.4 | Ukončenie kábla do upchávky P 21 | ks | 255 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 728972259
23 | K | 210-034.5 | Prieraz stenou | ks | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1025300947
24 | K | 210-034.6 | Manipulácia s vekom svietidiel, vypínačov a pod. | ks | 390 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1922529861
25 | M | 900100-001PC | Podružný materiál ( skrutky, matice, podložky, sádra a iné ) | kg | 55 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -586887538
26 | K | 210110001.S | Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -937863611
27 | M | 345310-100PC | Spínač jednopólový, radenie 1, 250V, 10A, IP 20 | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -2050980175
28 | K | 210110003.S | Sériový spínač - radenie 5, nástenný IP 44 vrátane zapojenia | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1825780648
29 | M | 345310-101PC | Spínač sériový, radenie 5, 250V, 10A, IP 20 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -2139360144
30 | K | 210110003.S | Sériový spínač - radenie 5, nástenný IP 44 vrátane zapojenia | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 2061869551
31 | M | 345310-102PC | Tlačidlo s tlejivkou, 250V, 10A, IP 20 | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 387242561
32 | K | 210110004.S | Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 965605520
33 | M | 345310-103PC | Spínač striedavý , radenie 6, 250V, 10A, IP 20 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1384216601
34 | K | 210110094.S | Spínač automatický so snímačom pohybu pre zapustenú montáž | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -425673871
35 | M | 345345-100PC | Automatický spínač.1, typ ......., 100W led, IP 20 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 680219782
36 | K | 210111002.S | Zásuvka vstavaná 250V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P | ks | 166 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1670580110
37 | M | 345345-101PC | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, 250V/16A, krytie IP 20 | ks | 166 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1623082969
38 | K | 210111031.S | Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1984628203
39 | M | 345345-102PC | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, 250V/16A, krytie IP 44 | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 464156003
40 | K | 210111138.S | Zásuvková podlahová krabica 8 modulov | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1869241378
41 | M | 345345-103PC | Zásuvková podlahová škatula 8 modulov, krytie IP 44 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -239428112
42 | K | 210111900.S | Rámik jednoduchý | ks | 37 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -203555795
43 | M | 345350004328.S | Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky | ks | 37 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1558080305
44 | K | 210111901.S | Rámik dvojnásobný vodorovný | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -982784213
45 | M | 345350004329.S | Rámik dojnásobný vodorovný pre spínače a zásuvky | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1351523483
46 | K | 210111902.S | Rámik trojnásobný vodorovný | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1420127796
47 | M | 345350004330.S | Rámik trojnásobný vodorovný pre spínače a zásuvky | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 548077230
48 | K | 210111903.S | Rámik štvornásobný vodorovný | ks | 33 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 2145100139
49 | M | 345350004331.S | Rámik štvornásobný vodorovný pre spínače a zásuvky | ks | 33 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 179319035
50 | K | 210201903.S | Montáž svietidla interiérového na stenu | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1045278919
51 | M | 348120-001PC | Svietidlo nástenné On Air LED červené 20W 230V, 300x300 mm, 1500 lm, opálový kryt, IP40 - typ B | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 122641797
52 | M | 348120-002PC | Svietidlo nástenné LED panel 10W 230V 80x600 mm, 906 lm, 3000 stK,opálový kryt, IP40 - typ E | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -735844941
53 | M | 348120-003PC | Núdzové svetlo pre osvetlenie únikových ciest s príslušným piktogramom, LED zroj 3W, IP 20, záloha 1 hod - typ N | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -69769677
54 | K | 210201913.S | Montáž svietidla interiérového na strop | ks | 42 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 945375996
55 | M | 348110-001PC | Svietidlo stropné LED 40W 230V, 600x600 mm, 4000 lm, 4000 st K, 50000 h, opálový kryt, IP40 - typ A,As | ks | 35 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1317041976
56 | M | 348110-002PC | Svietidlo stropné LED panel 16W 230V, 172x172 mm, 1400 lm, 4000 st K, opálový kryt, IP40 - typ C | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -953074123
57 | M | 348110-003PC | Svietidlo stropné LED panel 30W 230V, 1200x100 mm, 2400 lm, 3000 st K, opálový kryt, IP40 - typ D | ks | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1880482024
58 | M | 348110-004PC | Svietidlo stropné LED panel 40W 230V, 1200x300 mm, 4000 lm, 4000 st K, opálový kryt, IP40 - typ F | ks | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1588092785
59 | K | 210201942.S | Montáž svietidla zavesného do 2,0 kg | ks | 34 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 2132956234
60 | M | 348310-001PC | Svietidlo závesné LED 30W 230V, 1415x150 mm, 3810 lm, 4000 st K, opálový kryt, lankový záves, čierne, IP40 - typ G,Gs | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1491512533
61 | M | 348310-002PC | Svietidlo závesné LED 27W 230V, 2100 lm, 3000 st K, 5000 h, biele matné, IP20 - typ K | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 610251126
62 | K | 210201953.S | Montáž svietidla zapusteného do 5 kg | ks | 43 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 386225072
63 | M | 348320-001PC | Svietidlo Fargo argon bodové zabudované 2x5W 230V, 360 lm, 3000 st K, 5000 h, IP20 - typ H | ks | 43 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -2092065815
64 | K | 210201955.S | Montáž svietidla zaveseného do osvetľovacej lišty | ks | 22 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1319408519
65 | M | 348310-003PC | Svietidlo závesné do osvetľovacej lišty LED 26W 230V, 2730 lm, uhol 25 st., reflektor IP 20 - typ J | ks | 22 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -739058774
66 | K | 210201956.S | Montáž osvetľovacej lišty zavesenej pod stropom | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -2112996701
67 | M | 348310-004PC | Osvetľovacia lišta 3-bodová, zavesená pod stropom, ovládanie DALI protokolom, 230V IP20 | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -188271871
68 | K | 210201957.S | Montáž DALI reaptera vrátane napájacieho zdroja | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 2000120048
69 | M | 348310-005PC | DALI repeater LI 190x30x21 mm, 230V 50 Hz, 64 adries, IP 20 - osadenie nad podhľad | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -994607402
70 | K | 210201958.S | Montáž DALI napájacieho zdroja do svietidiel | ks | 47 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1605057173
71 | M | 348310-006PC | DALI napájací zdroj do svietidiel 230V 50 Hz - k svietidlám As,Gs | ks | 47 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 425658520
72 | K | 210800628.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6 | m | 220 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -4036349
73 | M | 341110-212PC | Kábel CYA 6 mm z/ž | m | 231 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -2003246158
74 | K | 210800630.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16 | m | 40 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1695202542
75 | M | 341110-211PC | Kábel CYA 16 mm z/ž | m | 42 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1955143544
76 | K | 210800631.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25 | m | 75 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1348549816
77 | M | 341110-210PC | Kábel CYA 25 mm z/ž | m | 79 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1092926988
78 | K | 210810029.S | Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x70 | m | 110 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 808749321
79 | M | 341110-209PC | Kábel CYKY-J 5C x 70 | m | 116 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 429202204
80 | K | 210880000.S1 | Kábel odolný voči zvýšeným teplotám, medený uložený pevne (CXKE-R) 300/500 V 2x1,5 | m | 80 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 707616027
81 | M | 341110-208PC | Kábel CXKE-R 2A x 1,5 | m | 84 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 225091143
82 | K | 210880000.S2 | Kábel odolný voči zvýšeným teplotám, medený uložený pevne (CXKE-R) 300/500 V 3x1,5 | m | 120 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1506938013
83 | M | 341110-207PC | Kábel CXKE-R 3A x 1,5 | m | 126 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -528395938
84 | K | 210880000.S2 | Kábel odolný voči zvýšeným teplotám, medený uložený pevne (CXKE-R) 300/500 V 3x1,5 | m | 1450 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 603629374
85 | M | 341110-206PC | Kábel CXKE-R 3J x 1,5 | m | 1523 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1449805246
86 | K | 210880000.S3 | Kábel odolný voči zvýšeným teplotám, medený uložený pevne (CXKE-V) 300/500 V 3x1,5 | m | 70 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1785762078
87 | M | 341110-205PC | Kábel CXKE-V 3J x 1,5 | m | 74 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1823166074
88 | K | 210880038.S1 | Kábel odolný voči zvýšeným teplotám, medený uložený pevne (CXKE-R) 300/500 V 3x4 | m | 75 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 999704052
89 | M | 341110-204PC | Kábel CXKE-R 3C x 4,, ( m ) | m | 79 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -478245733
90 | K | 210880038.S2 | Kábel odolný voči zvýšeným teplotám, medený uložený pevne (CXKE-R) 300/500 V 3x2,5 | m | 1950 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1906034107
91 | M | 341110-203PC | Kábel CXKE-R 3C x 2,5 | m | 1953 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -985332762
92 | K | 210880046.S1 | Kábel odolný voči zvýšeným teplotám, medený uložený pevne (CXKE-R) 300/500 V 5x4 | m | 85 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1841416042
93 | M | 341110-202PC | Kábel CXKE-R 5C x 4 | m | 90 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 582615075
94 | K | 210880046.S2 | Kábel odolný voči zvýšeným teplotám, medený uložený pevne (CXKE-R) 300/500 V 5x1,5 | m | 160 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1563744871
95 | M | 341110-201PC | Kábel CXKE-R 5J x 1,5 | m | 168 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1713634940
96 | K | 210880047.S3 | Kábel odolný voči zvýšeným teplotám, medený uložený pevne (CXKE-RCSSS) 300/500 V 5x16 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1996447320
97 | M | 341110-200PC | Kábel CXKE-R 5C x 16 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1763938737
98 | K | 210880047.S4 | Kábel odolný voči zvýšeným teplotám, medený uložený pevne (CXKE-RCSSS) 300/500 V 5x2,5 | m | 130 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1265889680
99 | M | 341110-301PC | Kábel CXKE-R 5C x 2,5 | m | 137 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1827445472
100 | K | 210902119.S | Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x120 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 378282586
101 | M | 341110-001PC | Kábel AYKY-J 4C x 120 | m | 53 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1081615892
102 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1347214868
103 | K | ZN | Zaobstarávacie náklady | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1025138084
| D | 21-M-1 | Elektromontáže - UPS a motorgenerátor |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | K | HZS000125.S | Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín - montáž, komunikácia | hod | 65 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 155529265
105 | M | 384490002100.PC | Zálohový zdroj napájania UPS 30kVA/30kW, záloha 11 min, hmotnosť 295 kg rozmer 444x800x1400 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -645746832
106 | M | 384490002200.PC | Motorgenerátor záložný 110 kVA/88kW, automatický štart, hmotnosť 1500 kg, rozmer 2260x1000x1400 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -502729171
107 | K | ZN | Zaobstarávacie náklady | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1962660552
| D | 21-M-2 | Elektromontáže - Scénické osvetlenie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | M | 210100-001 | SO1. D+M Koľajové dráhy vrátane úchytov - set Podrobný popis položky - pozri špecifikáciu v projekte | set | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 874403752
109 | M | 210100-002 | SO2. D+M Priečne koľajové dráhy vrátane úchytov - set Podrobný popis položky - pozri špecifikáciu v projekte | set | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 541261161
110 | M | 210100-004 | SO3. D+M Dvojitá koľajová dráha vrátane úchytov - set Podrobný popis položky - pozri špecifikáciu v projekte | set | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 797172639
111 | M | 210100-105 | SO4. D+M Držiak svietidla polohovateľný ( DropArm) Podrobný popis položky - pozri špecifikáciu v projekte /musí mať bezpečnostný čap a kľučku so zabezpečením proti vypadnutiu/ | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1108446852
112 | M | 210100-106 | SO5. D+M Vozíky pre svetelnú techniku Podrobný popis položky - pozri špecifikáciu v projekte | ks | 32 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 2058403658
113 | M | 210100-107 | SO6. D+M Pantograf - jednoduché nožnice - nutnosťou je samosvorná prevodovka s pomerom 1:20 Podrobný popis položky - pozri špecifikáciu v projekte | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1460774629
114 | M | 210100-009 | Montážny materiál | set | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1805958206
115 | M | 210100-110 | SO7. D+M Rozbočovač DMX signálu Podrobný popis položky - pozri špecifikáciu v projekte | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -289852146
116 | M | 210100-111 | SO8. D+M Prevodník DMX/Ethernet Podrobný popis položky - pozri špecifikáciu v projekte | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1106379447
117 | M | 210100-112 | D+M DMX káblové rozvody | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -626769030
118 | M | 210100-113 | SO9. D+M Univerzálna svetelná konzola Podrobný popis položky - pozri špecifikáciu v projekte | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1693931490
119 | M | 210100-114 | SO 10. D+M DMX nástenný ovládač Podrobný popis položky - pozri špecifikáciu v projekte | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 249639901
120 | M | 210100-115 | SO 11. D+M Fresnelový reflektor RGBW LED, 2800K - 10 000K Podrobný popis položky - pozri špecifikáciu v projekte | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1452802475
121 | M | 210100-116 | D+M Orezávacie klapky k fresnelovému reflektoru RGBW LED, 2800K - 10 000K - musia byť v čiernej farbe | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1945828170
122 | M | 210100-117 | SO 12. D+M Fresnel LED 6 farebné svietidlo RGBACL Podrobný popis položky - pozri špecifikáciu v projekte | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1238336075
123 | M | 210100-118 | D+M Orezávacie klapky k fresnelovému LED 6 farebnému svietidlu RGBACL - musia byť v čiernej farbe | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 475232170
124 | M | 210100-119 | SO 13. D+M Kompaktný TV LED softluxový reflektor s uhlom vyžarovania 100° Podrobný popis položky - pozri špecifikáciu v projekte | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1780411432
125 | M | 210100-120 | D+M Napájaci zdroj pre kompaktný TV LED softluxový reflektor s uhlom vyžarovania 100° | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1601822887
126 | M | 210100-121 | D+M 4- cestné orezávacie klapky pre kompaktný TV LED softluxový reflektor s uhlom vyžarovania 100° - musia byť v čiernej farbe | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1837619862
127 | M | 210100-122 | D+M Orezávacia mriežka - foldable Snapgrid 40° pre kompaktný TV LED softluxový reflektor s uhlom vyžarovanie 100° | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1485253534
128 | M | 210100-023 | Rozptyľovací vak Snapbag pre kompaktný TV LED sofluxový reflektor s uhlom vyžarovania 100 st. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1818799901
129 | M | 210100-024 | Kompaktný TV LED sofluxový reflektor s uhlom vyžarovania 30 st, svietivosť 14000 lx/1m | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1676057885
| VV |  | " kompaktný TV LED sofluxový reflektor " 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - uhol vyžarovania 30 st meniteľný s použitím optických difúzerov | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - svietivosť 14000 lx/1m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - teplotra bielej farby v rozsahu 2700 K - 6500 K a stmievanie od 0% po 100 % bez blikania | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - index podania farieb min CRI 95 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - svietidlo musí byť vodeodolné s ochranným krytom IP51 a odolnosťou voči prachu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - tichý chod, pasívne chladenie bez ventilátora | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | M | 210100-025 | Napájací zdroj pre kompaktný tV LED sofluxový reflektor s uhlom vyžarovania 30st | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1297537993
131 | M | 210100-026 | Optický difúzer 1/4 pre kompaktný TV LED sofluxový reflektor s uhlom vyžarovania 30 st | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1143662273
132 | M | 210100-027 | D+M Optický difúzer 1/2 pre kompaktný TV LED softluxový reflektor s uhlom vyžarovania 30° | set | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -502937848
133 | M | 210100-028 | D+M Optický difúzer 1/1 pre kompaktný TV LED softluxový reflektor s uhlom vyžarovania 30° | set | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -884633411
134 | M | 210100-029 | SO 15. D+M Ultra tenký a ľahký softluxový reflektor Podrobný popis položky - pozri špecifikáciu v projekte | set | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1769202449
135 | M | 210100-130 | SO 16. D+M Asymetrické lineárne LED svietidlo Podrobný popis položky - pozri špecifikáciu v projekte | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1099401708
136 | M | 210100-131 | SO 17. D+M Rotačný LED profilovací reflektor Podrobný popis položky - pozri špecifikáciu v projekte | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1881838229
137 | M | 210100-032 | SO 18. D+M LED kompaktný fresnel reflektor - set 3 kusov Podrobný popis položky - pozri špecifikáciu v projekte | set | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1381766221
138 | M | 210100-033 | SO 19. D+M Profesionálny statív pre svetelnú techniku Podrobný popis položky - pozri špecifikáciu v projekte | set | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1615097244
139 | M | 210100-134 | SO 20. D+M LED video stena Podrobný popis položky - pozri špecifikáciu v projekte | m2 | 7.53 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 594606163
140 | M | 210100-135 | D+M Prijímacia karta pre LED stenu | ks | 144 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -505114656
141 | M | 210100-136 | D+M Video procesor pre LED stenu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 158095885
142 | M | 210100-137 | D+M Signál distribútor pre LED stenu | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1994792952
143 | M | 210100-138 | D+M Prepojovacie káble pre LED stenu | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 518995845
144 | M | 210100-139 | D+M Optické káble pre LED stenu | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1247839431
145 | M | 210100-140 | D+M Montážny rám pre LED stenu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 387308854
146 | M | 210100-141 | SO 21. D+M Media server Podrobný popis položky - pozri špecifikáciu v projekte | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 2079468981
147 | K | 210100001 | Montážne náklady | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1989008624
148 | K | 210100002 | Zaškolenie obsluhy ( rozsah 64 hodín ) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -90432660
149 | K | 210100003 | Dopravné náklady | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1072328583
150 | K | ZN | Zaobstarávacie náklady | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -11988622
| D | 21-M-3 | Rozvádzače a meranie spotreby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
151 | M | 033 | Rozvádazč RTVS1 - rozvodnica, Krytie IP 40 / IP 20, oceloplechová skriňa na povrch, rozmer 800x1500x150 mm |  | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1727692701
| VV |  | " rozvádzač RTVS 1 " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - hlavný istič 10 kA, B125A, 3F - 1ks | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - prepäťová ochrana 4-pólová - 1ks | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - ističe IJ 10A/B - 15ks | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou 2-pólové 16A/0,03A/B - 39 ks | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou 2-pólové 10A/0,03A/C - 8 ks | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou 2-pólové 10A/0,03A/B - 1 ks | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - ističe IJ 10A/C- 25ks | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - ističe IT 63A/B- 1ks | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou 4-pólové 25A/0,03A/B - 1 ks | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - ističe IT 25/B- 4ks | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - ističe IT 40A/C- 1ks | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - svorky RS 2,5 - 297 ks | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - svorky RS 4 - 8 ks | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - svorky RS 70 - 5 ks | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - prepínač siete 1-0-2 63A, 400A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | ZN | Zaobstarávacie náklady | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 208931542
153 | M | 033.1 | Nová rozvodnica, krytie IP 40 / IP 00, plastová skriňa na povrch, 300x600 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -2063209252
| VV |  | " spínacia skrinka SS " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - vtpínač do 5A, 230V - 33 ks | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | ZN | Zaobstarávacie náklady | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 760595725
155 | M | 033.2 | Meranie spotreby elektrickej energie v rozvádzači RH1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 473472344
| VV |  | " meranie spotreby " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - Istič 3-pólový BA 160A - 1ks, prúdové meniče 150/5A - 3ks, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - prúdové meniče 150/5A - 3ks, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - elektromer polopriamy 200/5.A - 1ks | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | ZN | Zaobstarávacie náklady | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1638052317
| D | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
157 | K | HZS000113 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín /komplexné skúšky, revízie/ | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -884410172

## SO01.03.1 - SO01.03.1 Re...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {ff353ba3-15d5-49ff-9546-6ebf9cc1c0a1}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.03.1 - SO01.03.1 Rekonštrukcia priestorov na ul.J.M.Hurbana 6 - Vnútorné SLP rozvody časť STA - zmena č.1
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | akad. arch. Jaroslava Kubániová |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing.Jedlička |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.03.1 - SO01.03.1 Rekonštrukcia priestorov na ul.J.M.Hurbana 6 - Vnútorné SLP rozvody časť STA - zmena č.1
Miesto: |  |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
Objednávateľ: |  |  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  | Projektant: | akad. arch. Jaroslava Kubániová
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing.Jedlička
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 22-M-STA - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení - STA | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.03.1 - SO01.03.1 Rekonštrukcia priestorov na ul.J.M.Hurbana 6 - Vnútorné SLP rozvody časť STA - zmena č.1
Miesto: |  |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
Objednávateľ: |  |  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  | Projektant: | akad. arch. Jaroslava Kubániová
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing.Jedlička
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 22-M-STA | Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení - STA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000001.1 | Programovanie SAT | hod | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1115002765
2 | K | 000002.1 | Oživenie ,zapojenie a nastavenie systému do trvalej prevádzky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 901122603
3 | K | 000003.1 | Zaškolenie obsluhujúceho personálu | hod | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -184028462
4 | M | 999400-006.1 | DVBT ANT P-18 DTT/G | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -508363005
5 | M | 999400-007.1 | Parabola pre príjem z viacerých družíc | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 84317453
6 | M | 999400-008.1 | LNB konvertor Quatro | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -336123344
7 | M | 999400-005.1 | Anténny stojan | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1084160681
8 | M | 999400-010.1 | Pomocný materiál (konektory, prepoj. Káble, atď) | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -314106809
9 | M | 999400-011.1 | Satelitný a terestriálny prjímač | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1476059588
10 | M | 999400-012.1 | Zosilňovač, zlučovač, rozbočovače, napájací zdroj | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1511032247
11 | M | 999400-013.1 | Zásuvka TV sat | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1572718498
12 | M | 999400-014.1 | QLED TV prijímač 55" + držiak | sada | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 685850298
13 | M | 999400-003.1 | Pomocný inštalačný materiál(skrutky, clipy,..) | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1821119463
14 | K | 210040701.1 | Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením | m | 40 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1981675080
15 | K | 210270802.1 | Označovací káblový štítok z PVC roz.5,5x11,5(25-35 znak.) | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1677646077
16 | M | 999400-004.1 | Krabica KU 68 LA/1HF | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 599880206
17 | K | 220260541.1 | Rúrka Kopex D 16, montáž vrátane napoj.krabíc,vývodiek,pripevnená príchytkami na povrchu | m | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 79205605
18 | M | 999400-002.1 | Rúrka ohybná FXP 20 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1672297480
19 | K | 220261661.1 | Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu | m | 500 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 895429603
20 | K | 220280221.1 | Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc | m | 700 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1597059946
21 | M | 999400-001.1 | Koaxiálny kábel | m | 750 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -662273752
22 | K | 220990001.1 | Pomocné práce | m | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 904060265

## SO01.03.2 - SO01.03.2 Re...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {18862cff-5bb2-499c-8042-ef2cc5bb1d32}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.03.2 - SO01.03.2 Rekonštrukcia priestorov na ul.J.M.Hurbana 6 - Vnútorné SLP rozvody časť SKS - zmena č.1
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | akad. arch. Jaroslava Kubániová |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing.Jedlička |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.03.2 - SO01.03.2 Rekonštrukcia priestorov na ul.J.M.Hurbana 6 - Vnútorné SLP rozvody časť SKS - zmena č.1
Miesto: |  |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
Objednávateľ: |  |  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  | Projektant: | akad. arch. Jaroslava Kubániová
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing.Jedlička
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže - silová inštalácia | [5 empty] | 0
| 22-M-SKS - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení - SKS | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.03.2 - SO01.03.2 Rekonštrukcia priestorov na ul.J.M.Hurbana 6 - Vnútorné SLP rozvody časť SKS - zmena č.1
Miesto: |  |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
Objednávateľ: |  |  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  | Projektant: | akad. arch. Jaroslava Kubániová
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing.Jedlička
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0135 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0135 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže - silová inštalácia |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 22-M-SKS | Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení - SKS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0135 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000023.2 | Montáž dátovej zásuvky | ks | 82 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1536132766
2 | K | 000024.2 | Montáž patch panela | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 302763415
3 | K | 000025.2 | Ukončenie a zapojenie FTP kábla v patch paneloch a zásuvkách | ks | 328 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -153559336
4 | K | 000026.2 | Ťahanie kabeláže | ks | 7600 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1274554377
5 | K | 000027.2 | Popisy zásuviek, patch panelov a káblov | ks | 328 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1790429571
6 | K | 000028.2 | Montáž UPS | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 369023620
7 | K | 000030.2 | Montáž prípojných WIFI bodov | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1783853306
8 | K | 000031.2 | Certifikačné meranie portov kabelážneho systému cat 6E | ks | 164 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -862420699
9 | K | 000033.2 | Revízia IS podľa platných predpisov a vyhlášok | hod | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1145310660
10 | K | 000034.2 | Zaškolenie obsluhujúceho personálu | hod | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -611616308
11 | K | 000035.2 | Zapojovanie inštalačných prvkov a koncových zariadení | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -781705439
12 | K | 000036.2 | Oživenie a uvedenie zariadení do prevádzky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -913000562
13 | M | 999600-011.2 | UPS napr. typ Smart-UPS SMT - ininterruptible powe supply 1500 VA - SMT 1500I - lien interactive AVR, LCD display, 8 outputs, IEC C13, shutdown software | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -558023231
45 | M | 999600-011.2a | Battery-net Replacement Battery for UPS APC Smart-UPS SC 1500-2U Rackmount/Tower 12 V Lead Acid | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1252452759
14 | M | 999600-027.2 | Štítok popisný na zásuvku, patch panel a kábel | ks | 328 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -666885331
15 | M | 999600-014.2 | Panel 19", 8x 230V, prepaťová ochrana, 3m | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -154724494
16 | M | 999600-015.2 | Polica 19" 1U, 550mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -817482590
17 | M | 999600-016.2 | Panelový organizér káblov 19" 1U | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -932404898
18 | M | 999600-017.2 | Uchytávacia sada pre 1 zariadenie /4 skrutky/ | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1562630707
19 | M | 999600-018.2 | Patch panel, Cat 6A, 24xRJ45/s, čierny, osadený s KEJ-C6A-S-10G | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -413397288
20 | M | 999600-019.2 | Zásuvka Modulo 50 Cat 6A 24xRJ45/s podpovrchová osadená s KEJ-C6A-S-10G | ks | 82 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 2054560311
21 | M | 999600-025.1.2 | Bezdrôtový prístupový bod WIFI AP napr. CISCO AIR-CAP2802I-e-K9 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -582130891
22 | M | 999600-028.2.2 | Patch kabel STP, Cat 6A, LSOH šdý 1,5 m | m | 82 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 42599726
23 | M | 999600-029.2.2 | FO patch panel pre 12x DSC, výbava | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -336381791
24 | M | 999600-032.2 | Repeater 485 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1756039002
25 | M | 999600-033.2 | Stopný záves bežny | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1896504152
26 | M | 999600-034.2 | Zdrojová ústredňa 20A v plastovej krabici | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 952790100
27 | M | 999600-030.2 | Hlavné hodiny s prijímačom GPS signálu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -417464496
28 | M | 999600-031.2 | Digitálne hodiny jednostranné s držiakom | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 385358123
29 | M | 999600-035.2 | Digitálne hodiny obojstranné s držiakom | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1486999063
30 | K | 210040701.2 | Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením | m | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1322504606
31 | K | 210270802.2 | Označovací káblový štítok z PVC roz.5,5x11,5(25-35 znak.) | ks | 160 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1914795087
32 | M | 999600-004.2 | Spojovací káblový materiál | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -944815529
33 | M | 999600-026.2 | Krabica pod omietku | ks | 82 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1558555573
34 | M | 999600-001.2 | Krabica KU 68 | ks | 82 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 623999656
35 | K | 220260731.2 | Žľab káblový PVC, montáž na vopred pripravené upevňovacie body včítane zakrytovania | m | 110 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -517357236
36 | M | 999600-002.2 | Žľab kábelový 100x100 mm, žľab s krytom | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1628434575
37 | M | 999600-005.2 | Žľab kábelový 50x100 mm, žľab s krytom | ks | 80 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 817453995
38 | K | 220261661.2 | Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu | m | 210 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 900292977
39 | K | 220280221.2 | Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc | m | 7600 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1602568645
40 | M | 999600-020.2 | Kábel STP 4x2xAWG23, Cat 6A , 550 MHz, LSOH, Euroclass B2ca - s1, d1, a1, 500 m na bubnoch | m | 7600 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1061533566
48 | K | 210880000.S1 | Kábel odolný voči zvýšeným teplotám, medený uložený pevne (CXKE-R) 300/500 V 2x1,5 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1210834989
47 | M | 341610-099.1 | Kábel medený bezhalogenový 1-CXKE-V-O 2x1,5 mm2 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00027 | 0.0135 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -328611655
41 | M | 999600-003.2 | Rúrka ohybná FXP 20 | m | 100 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 263597172
42 | K | 220300001.2 | Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2 | ks | 160 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1724418111
43 | K | 220300699.2 | Utesnenie otvorov protipožiarnym tmelom | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1935451100
44 | M | 999600-006.2 | Protipožiarny tmel | l | 0.5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1396885849

## SO01.03.3 - SO01.03.3 Re...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {669a3959-5536-4a55-a447-aec81e30595b}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.03.3 - SO01.03.3 Rekonštrukcia priestorov na ul.J.M.Hurbana 6 - Vnútorné SLP rozvody časť KMS - zmena č.1
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | akad. arch. Jaroslava Kubániová |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing.Jedlička |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.03.3 - SO01.03.3 Rekonštrukcia priestorov na ul.J.M.Hurbana 6 - Vnútorné SLP rozvody časť KMS - zmena č.1
Miesto: |  |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
Objednávateľ: |  |  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  | Projektant: | akad. arch. Jaroslava Kubániová
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing.Jedlička
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 22-M-KMS - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení - KMS | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.03.3 - SO01.03.3 Rekonštrukcia priestorov na ul.J.M.Hurbana 6 - Vnútorné SLP rozvody časť KMS - zmena č.1
Miesto: |  |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
Objednávateľ: |  |  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  | Projektant: | akad. arch. Jaroslava Kubániová
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing.Jedlička
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 22-M-KMS | Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení - KMS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000009.3 | Montáž a zapojenie statických kamier vnútorných | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1311787549
2 | K | 000010.3 | Montáž servera a diskového pola | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1749387025
3 | K | 000012.3 | Montáž a zapojenie monitorovacieho pracoviska obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1809470477
4 | K | 000014.3 | Oživenie a nastavenie systému | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1190357767
5 | K | 000015.3 | Revízia KMS podľa platných predpisov a vyhlášok | hod | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1466206445
6 | K | 000016.3 | Zaškolenie obsluhujúceho personálu | hod | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1927580680
7 | M | 999500-001.3 | 4K; 12MP H.265/H264+/MPEG-480M výstupný dátový tok 80 Mbps, výstupný dátový tok 256Mbps, rozlíšenie max.12MP, 8 IP kamery, HDMI & VGA video out,1 × USB 2.0 and 1 × USB 3.0, 2 SATA interface, alarm I/O: 4/1, 380mm chassis, 8 PoE ports,2X SATA HDD do 8TB, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -863919482
8 | M | 999500-002.3 | Interný 3,5" pevný disk, Kapacita 2 TB, 7200 rpm, SATAIII/600, SATAII/300, 64 MB cache, AV edícia vhodná pre CCTV, MTBF 1 milión hodin, vhodné pre 24x7 prevádzku,nízká spotreba energie a prevádzková teplota. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -838283993
9 | M | 999500-003.3 | 6MP Dome kamera@20fps, 1/2 9" Progressice Scan CMOS, Color 0,01 lux, 120 dB True WDR, H265+/MJPEG EXIR,up to 30m, IP67, IK10,, Fixed Lens, DC12V+PoE, HIK Connect cloud service | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1396578093
10 | M | 999500-004.3 | Adaptér pre kamery na inštaláciu na povrch, určený pre kamery série EBCS-DMIP2000AIR/3000AIR/3000IR-E, materiál hliník, farba biela, nosnosť 1kg D 110x33,5mm, -40 st.C--60 st.C | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1338921515
11 | K | 210040701.3 | Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením | m | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -706966300
12 | K | 210270802.3 | Označovací káblový štítok z PVC roz.5,5x11,5(25-35 znak.) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1381598048
13 | M | 999500-008.3 | Pomocný inštalačný materiál(skrutky, clipy,..) | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1508094205
14 | K | 220260541.3 | Rúrka Kopex D 16, montáž vrátane napoj.krabíc,vývodiek,pripevnená príchytkami na povrchu | m | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 122372015
15 | M | 999500-007.3 | Rúrka ohybná FXP 20 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 154833987
16 | K | 220261661.3 | Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu | m | 140 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -550866561
17 | K | 220280221.3 | Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc | m | 140 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -146744633
18 | M | Pol500-006.3 | Kábel STP 4x2xAWG23, Cat 6A , 550 MHz, LSOH, Euroclass B2ca - s1, d1, a1, 500 m na bubnoch | m | 140 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 20321912
19 | K | 220300699.3 | Utesnenie otvorov protipožiarnym tmelom | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -960383111
20 | M | 999500-009.3 | Protipožiarny tmel | l | 0.5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -980264731

## SO01.03.4 - SO01.03.4 Re...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {a9816de6-ceb7-43bc-9b39-b01609811c9f}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.03.4 - SO01.03.4 Rekonštrukcia priestorov na ul.J.M.Hurbana 6 - Vnútorné SLP rozvody časť EPS - zmena č.1
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | akad. arch. Jaroslava Kubániová |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing.Jedlička |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.03.4 - SO01.03.4 Rekonštrukcia priestorov na ul.J.M.Hurbana 6 - Vnútorné SLP rozvody časť EPS - zmena č.1
Miesto: |  |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
Objednávateľ: |  |  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  | Projektant: | akad. arch. Jaroslava Kubániová
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing.Jedlička
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 22-M-EPS - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení - EPS | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.03.4 - SO01.03.4 Rekonštrukcia priestorov na ul.J.M.Hurbana 6 - Vnútorné SLP rozvody časť EPS - zmena č.1
Miesto: |  |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
Objednávateľ: |  |  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  | Projektant: | akad. arch. Jaroslava Kubániová
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing.Jedlička
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02993 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02993 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 22-M-EPS | Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení - EPS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02993 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 210040701.4 | Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1595962600
2 | K | 210191019.4 | Montáž GSM komunikátora, programovanie | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -2010294385
3 | M | 999300-002.4 | GSM komunikátor | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -810898913
4 | K | 220260541.4 | Rúrka Kopex D 16, montáž vrátane napoj.krabíc,vývodiek,pripevnená príchytkami na povrchu | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1439670328
5 | M | 999300-010.4 | Rúrka inštalačná tuhá PVC 1516 bezhalogénová | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -800565555
6 | K | 220261661.4 | Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu | m | 190 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1290871647
7 | K | 220280221.4 | Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc | m | 190 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1294053480
8 | M | 999300-011.4 | Nehorľavý kábel J-H/St/H-R 1x2x0,8 | m | 160 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1735131721
9 | M | 999300-012.4 | N2XH 2x1,5 FE180/PS90 B2s 1D0 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 769904085
10 | K | 220300001.4 | Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 555335475
11 | K | 220300699.4 | Utesnenie otvorov protipožiarnym tmelom | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -243137179
12 | M | 999300-013.4 | Protipožiarna príchytka | ks | 250 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -254412364
13 | M | 999300-014.4 | Protipožiarny tmel | l | 0.5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 951192982
14 | K | 220330111.4 | Zariadenie EPS, montáž zásuvky automatického hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1004644716
15 | M | 999300-006.4 | Základňa pre hlásiče | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00073 | 0.0146 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -421393813
16 | K | 220330166.4 | EPS, montáž poplachovej sirény, zapojenie, preskúšanie | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 530565850
17 | M | 999300-009.4 | Konvenčná požiarna siréna | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00073 | 0.00146 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1974111401
18 | K | 220330191.4 | Meranie kontinuity,izolačného stavu a odporu 1 slučky(vedenia)od jedného signaliz.prvku k druhému | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1618211417
19 | K | 220330351.4 | Montáž požiarneho hlásiča | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1642445102
20 | M | 999300-004.4 | Optický konvenčný hlásič | ks | 19 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00073 | 0.01387 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 55057887
21 | M | 999300-005.4 | Teplotný konvenčný hlásič | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -58701833
22 | K | 220330401.4 | Revízia požiarneho hlásiča FPK 5, vybratie,očistenie,odmeranie,preskúšanie funkcií,zmontovanie | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -924902186
23 | K | 220330726.4 | Montáž požiarnej ústredne , zapojenie | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1291988107
24 | M | 999300-001.4 | Konvenčná požiarna ústredňa , 2 konvenčné zóny , 2 krát strážený výstup, 1 slučka pre sirény, povrchová montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1769916136
25 | K | 220330731.1.4 | Uvedenie systému požiarnej ústredne do trvalej prevádzky, zaškolenie obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 81761788
26 | K | 220330751.1.4 | Revízia požiarnej ústredne, očistenie, kontrola stavu, premeranie, revízna správa | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1861412883
27 | K | 220330791.4 | Revízia signálneho svietidla MHY 104, očistenie od povrchu a vnútra svietidla, kontrola vodičov | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1546267704
28 | K | 220410571.4 | Montáž galvanického článku S2 akumulátorovej batérie,postavenie,pripojenie,ochrana svoriek | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 440807249
29 | M | 999300-003.4 | Akumulátor 12V/10Ah | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1136290260
30 | K | 757190101.4 | Montáž tlačidlového hlásiča na omietku | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1562769446
31 | K | 757190111.4 | Montáž zásuvky hlásiča na omietku | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1770571290
32 | M | 999300-007.4 | Tlačidlový hlásič typ A, priamy | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -690851591
33 | M | 999300-008.4 | Krabica KU 68 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1760956395
34 | K | 922220000.4 | Montáž popisného štítku | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 508017705

## SO01.03.5 - SO01.03.5 Re...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {32e732e2-0b09-4851-8268-0459b6423c89}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.03.5 - SO01.03.5 Rekonštrukcia priestorov na ul.J.M.Hurbana 6 - Vnútorné SLP rozvody časť EZS - zmena č.1
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | akad. arch. Jaroslava Kubániová |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing.Jedlička |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.03.5 - SO01.03.5 Rekonštrukcia priestorov na ul.J.M.Hurbana 6 - Vnútorné SLP rozvody časť EZS - zmena č.1
Miesto: |  |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
Objednávateľ: |  |  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  | Projektant: | akad. arch. Jaroslava Kubániová
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing.Jedlička
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 22-M-EZS - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení - EZS | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.03.5 - SO01.03.5 Rekonštrukcia priestorov na ul.J.M.Hurbana 6 - Vnútorné SLP rozvody časť EZS - zmena č.1
Miesto: |  |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
Objednávateľ: |  |  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  | Projektant: | akad. arch. Jaroslava Kubániová
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing.Jedlička
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 22-M-EZS | Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení - EZS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 210040701.5 | Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením | m | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 857226770
2 | K | 210270802.5 | Označovací káblový štítok z PVC roz.5,5x11,5(25-35 znak.) | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1272012862
3 | K | 220260541.5 | Rúrka Kopex D 16, montáž vrátane napoj.krabíc,vývodiek,pripevnená príchytkami na povrchu | m | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1511103177
4 | M | 999200-009.5 | Rúrka ohybná FXP 20 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -437597785
5 | K | 220261661.5 | Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu | m | 240 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1437365474
6 | K | 220280221.5 | Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc | m | 280 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -152360613
7 | M | 999200-010.5 | Kábel pre snímače 3x2x0,8 | m | 240 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 745643672
8 | M | 999200-011.5 | N2XH 2x1,5 FE180/PS90 B2s 1D0 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1826351227
9 | M | 999200-012.5 | Kábel STP 4x2xAWG23, Cat 6A , 550 MHz, LSOH, Euroclass B2ca - s1, d1, a1, 500 m na bubnoch | m | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 2014450562
10 | K | 220300699.5 | Utesnenie otvorov protipožiarnym tmelom | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1475430468
11 | M | 999200-013.5 | Protipožiarny tmel | l | 0.5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1863915971
12 | M | 999200-014.5 | Pomocný inštalačný materiál(skrutky, clipy,..) | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -320615217
13 | K | 220320901.5 | El.zabezpeč.a stráž.zariadenie PZL | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -460510904
14 | M | 999200-001.5 | Ústredňa EZS, 16 zónová, základná doska | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -585122325
15 | K | 220321401.5 | Elektrické zabezpečovacie a strážiace zariadenie,montáž signalizačných prvkov,spínacieho obvodu | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1391722138
16 | M | 999200-005.5 | Duálny PIR detektor | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 2010035275
17 | M | 999200-006.5 | Vnútorná siréna | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1811927484
18 | K | 220321751.5 | Montáž pasívneho snímača MAP 102,upevnenie,zapojenie káblov,nastavenie a smerovanie | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1652106596
19 | M | 999200-007.5 | Povrchový magnetický kontakt | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1739116654
20 | K | 220330167.5 | Montáž GSM komunikátora, programovanie | hod | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -473690341
21 | M | 999200-008.5 | GSM komunikátor | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1995829888
22 | K | 220330169.5 | EPS, montáž zvukových indikátorov, zapojenie, preskúšanie | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -964102087
23 | K | 220330712.5 | Montáž ovládacej jednotky MHU 402,pripojenie,nastavenie,oživenie,preskúšanie | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 856051608
24 | M | 999200-003.5 | Kovová skrinka s transformátorom | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 582557042
25 | M | 999200-004.5 | LCD klávesnica, 2x16 znakov | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1666304549
26 | K | 220330731.5 | Uvedenie systému ústredne do trvalej prevádzky,východisková revízia, zaškolenie obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1916186352
27 | K | 220410571.5 | Montáž galvanického článku S2 akumulátorovej batérie,postavenie,pripojenie,ochrana svoriek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1872810338
28 | M | 999200-002.5 | Akumulátor 12V/17Ah | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -139273216

## SO01.04 - SO01.04 Rekonš...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {049c277c-4541-4fb7-98d4-e432f09fd2bc}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.04 - SO01.04 Rekonštrukcia priestorov na ul.J.M.Hurbana 6 - Vzduchotechnika a klimatizácia - zmena č.1
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | akad. arch. Jaroslava Kubániová |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing.Jedlička |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.04 - SO01.04 Rekonštrukcia priestorov na ul.J.M.Hurbana 6 - Vzduchotechnika a klimatizácia - zmena č.1
Miesto: |  |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
Objednávateľ: |  |  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  | Projektant: | akad. arch. Jaroslava Kubániová
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing.Jedlička
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 769 - Montáže vzduchotechnických zariadení | [5 empty] | 0
| 769-1 - VZT zariadenie č.1 - vetranie štúdií, réžií, strižne a školiacej mistnosti | [5 empty] | 0
| 769-2 - VZT zariadenie č.2 - klimatizácia kancelárií | [5 empty] | 0
| 769-3 - VZT zariadenie č.3 - klimatizácia serverovne | [5 empty] | 0
| 769-4 - VZT zariadenie č.4 - vetranie toaliet | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.04 - SO01.04 Rekonštrukcia priestorov na ul.J.M.Hurbana 6 - Vzduchotechnika a klimatizácia - zmena č.1
Miesto: |  |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
Objednávateľ: |  |  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  | Projektant: | akad. arch. Jaroslava Kubániová
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing.Jedlička
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 769001-001 | Montáž vzduchotechnických zariadení č.1-4 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1782960403
2 | K | 769001-002 | Montážny materiál vzduchotechnických zariadení č.1-4 - montáž | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1826577849
3 | M | 7690-001 | Montážny materiál vzduchotechnických zariadení č.1-4 - dodávka | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -668098604
4 | K | 769001-003 | Podiel pridružených výkonov a murárske výpomoci | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2088378381
5 | K | 769001-004 | Triedenie a úprava zariadení | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1853715735
6 | K | 769001-005 | Komplexné skúšky a zaregulovanie | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 71104055
7 | K | 769001-006 | Náklady zariadenia staveniska | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1987945926
8 | K | 998769203 | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1842364405
9 | K | 998769291 | Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 862521788
| D | 769-1 | VZT zariadenie č.1 - vetranie štúdií, réžií, strižne a školiacej mistnosti |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | M | 7691-001 | VZT jednotka (napr. Vortice CVEU 070) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 18048081
| VV |  | " špecifikácia jednotky " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - vonkajšie prevedenie Ecodesign ErP 2018 bez MaR | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - prívod uzatváracia klapka 0-10V, filter ePM1 65% | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - rotačný rekuperátor účinnosť min 79% | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - cirkulačná klapka 0-10V | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - prívodný ventilátor voľnobežný 6200 m3/hod/ext 600 Pa, 400 V, 3,45 kW, EC motor | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - odvod filter ePM1 65% | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - odvodný ventilátor voľnobežný 6200 m3/hod/ext 400 Pa, 400 V, 2,90 kW, EC motor | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - uzatváracia klapka so servom 0-10V | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 7691-002 | Kondenzačná jednotka 10kW/príkon 2.5kW, s predplneným chladivom R32 na 30m Cu potrubia (napr. Panasonic U-100PZH2E5) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1235766633
12 | M | 7691-003 | Kondenzačná jednotka 10kW/príkon 2.5kW, s predplneným chladivom R32 na 30m Cu potrubia (napr. Panasonic U-100PZH2E5) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -557416072
13 | M | 7691-004 | Kondenzačná jednotka 7.1kW/príkon 1.9kW, s predplneným chladivom R32 na 30m Cu potrubia Panasonic U-71PZH2E5 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2110135774
14 | M | 7691-005 | Komunikačný podul pre ovládanie kondenzačnej jednotky riad. signálom 0-10V (napr.Ahu-Kit PAW-280PAH2M_ | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1025997582
15 | M | 7691-031 | Izolované Cu potrubie 3/8" x 5/8" + komunikačný kábel | bm | 115 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -813807690
16 | M | 7691-007 | Elektrický ohrievač do potrubia, rozmer 400x200 / 6kW/3x400V, so vstavanou reguláciou pre ovládanie riad. signálom 0-10V (napr. Salda EKS NIS 40x20/6/PTC ) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1466108734
17 | M | 7691-008 | DX chladič do potrubia, rozmer 700x400/3-radový/ výkon 10kW, s eliminátorom kvapiek, Chladivo R32 (napr. VEAB PGDX 700x400-3-2.5 + eliminátor kvapiek) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1588222857
18 | M | 7691-009 | Elektrický ohrievač do potrubia, rozmer 400x200 / 6kW/3x400V, so vstavanou reguláciou pre ovládanie riad. signálom 0-10V (napr. Salda EKS NIS 40x20/6/PTC ) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1839107057
19 | M | 7691-010 | DX chladič do potrubia, rozmer 700x400/3-radový/ výkon 10kW, s eliminátorom kvapiek, Chladivo R32 (napr. VEAB PGDX 700x400-3-2.5 + eliminátor kvapiek) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 113521058
20 | M | 7691-011 | Elektrický ohrievač do potrubia, rozmer 400x200 / 6kW/3x400V, so vstavanou reguláciou pre ovládanie riad. signálom 0-10V (napr. Salda EKS NIS 40x20/6/PTC ) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1196678541
21 | M | 7691-012 | DX chladič do potrubia, rozmer 600x350/3-radový/ výkon 10kW, s eliminátorom kvapiek, Chladivo R32 (napr. VEAB PGDX 600x350-3-2.5 + eliminátor kvapiek) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1582269400
22 | M | 7691-013 | Elektrický ohrievač do kruhového potrubia d=200mm/ 0.9kW/230V so vstavanou reguláciou pre ovládanie riad. signálom 0-10V (napr.Salda EKA-NIS-200-0.9-1f-PTC ) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -701831081
23 | M | 7691-014 | Elektrický ohrievač do kruhového potrubia d=160mm/ 0.9kW/230V so vstavanou reguláciou pre ovládanie riad. signálom 0-10V (napr.Salda EKA-NIS-160-0.9-1f-PTC ) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2019022301
24 | M | 7691-065 | Tlmič hluku-kulisa 300x1000/šírka 200mm so zvýšeným útlmom v pásme nízkych frekvencii, celkový požadovaný útlm v zmysle výpočtu útlmu v technickej správe (napr. TROX MKA230 / 400X1000 ) | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1404322444
25 | M | 7691-066 | Tlmič hluku-kulisa 400x1000/šírka 230mm so zvýšeným útlmom v pásme nízkych frekvencii, celkový požadovaný útlm v zmysle výpočtu útlmu v technickej správe (napr. TROX MKA230 / 300X1000 ) | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1200908132
26 | M | 7691-017 | Tlmič hluku-kulisa 300x1000/šírka 230mm so zvýšeným útlmom v pásme nízkych frekvencii, celkový požadovaný útlm v zmysle výpočtu útlmu v technickej správe (napr.TROX MKA230 / 500X1000 ) | ks | 48 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1010007765
27 | M | 7691-018 | Tlmič hluku-kulisa 500x1000/šírka 230mm so zvýšeným útlmom v pásme nízkych frekvencii, celkový požadovaný útlm v zmysle výpočtu útlmu v technickej správe (napr.TROX MKA230 / 500X1000 ) | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1140888907
28 | M | 7691-067 | Tlmič hluku-kulisa 200x1000/šírka 100mm so zvýšeným útlmom v pásme nízkych frekvencii, celkový požadovaný útlm v zmysle výpočtu útlmu v technickej správe (napr.TROX MKA230 / 500X1000 ) | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1165861700
29 | M | 7691-068 | Výustka 500x150, 1-radová, z hliníkových profilov s eloxovaným povrchom bez regulácie (napr.Systemair NOVA-A-1-500x150-H) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1488571345
30 | M | 7691-021 | Výustka 600x200, 2-radová z hliníkových profilov s eloxovaným povrchom bez regulácie (napr.Systemair NOVA-A-2-600x200-H) | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1273818143
31 | M | 7691-022 | Výustka 600x200 mm, 2-radová z hliníkových profilov s elox. povrchom bez regulácie, farba čierna (napr.Systemair NOVA-A-2-600x200-H-RAL 9005) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1314945594
32 | M | 7691-023 | Vírivá výustková krabica s nastaviteľnými lamelami pre odvod vzduchu 400x400, pripojenie zboku-200mm (napr.Systemair VVKR-Q-O-400x16-H) | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 204869727
33 | M | 7691-099 | Regulátor konštantného prietoku do kruhového prietoku, ručne nastaviteľný, mechanický (napr. Systemair NOTUS-R-160-MO) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 780437385
34 | M | 7691-024 | Vírivá výustková krabica s nastaviteľnými lamelami pre odvod vzduchu 300x300, pripojenie zboku-160mm(napr. Systemair VVKR-Q-P-300x8-H) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1936709971
35 | M | 7691-026 | Textilná výustka: tvar kruhový, rozmer 400mm, celková dĺžka 7300mm, prietok 1000m3/h, tlaková strata 80, max 20dB(A) (napr. PTD-C 400/7300 FB/PMS-2/WH) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -760740844
36 | M | 7691-027 | Protidažďová žalúzia: rozmer 600x1250 so sitom (napr. PZALS-600x1250 ) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2142150990
37 | M | 7691-070 | Tanierový ventil kovový d=125 mm (napr. Systemair EFF-125-SW) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1028475522
38 | M | 7691-080 | Regulačná klapka 200x200 ručná s eretáciou (napr. RK-300-200-R) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1867925345
39 | M | 7691-081 | Regulačná klapka 400x200 ručná s eretáciou (napr. RK-400-200-R) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -675930884
40 | M | 7691-082 | Regulačná klapka 300x200 ručná s eretáciou (napr. RK-300-200-R) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2120064739
41 | M | 7691-083 | Regulačná klapka kruhová 125 mm ručná s eretáciou (napr. Tune-R-125-B) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1916645156
42 | M | 7691-090 | Regulátor konštantného prietoku do kruhového prietoku, ručne nastaviteľný, mechanický (napr. Systemair NOTUS-R-160-MO) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1557815277
43 | M | 7691-028 | Regulátor konštantného prietoku so servopohonom 24V: rozmer 200x200, ovládaný externým signálom 0-10V, s plynulo nastaviteľným min a max prietokom (napr. TROX TVJ/200X200 ) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -204322881
44 | M | 7691-097 | Regulátor konštantného prietoku so servopohonom 24V: rozmer 200x200, ovládaný externým signálom 0-10V, s plynulo nastaviteľným min a max prietokom (napr. TROX TVJ/200X200 ) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -760568322
45 | M | 7691-029 | Regulátor konštantného prietoku so servopohonom 24V: rozmer 500x200, ovládaný externým signálom 0-10V, s plynulo nastaviteľným min a max prietokom TROX TVJ/500X200 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1913912495
46 | M | 7691-030 | Regulátor konštantného prietoku so servopohonom 24V: rozmer 500x200, ovládaný externým signálom 0-10V, s plynulo nastaviteľným min a max prietokom TROX TVJ/500X200 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1505543033
47 | M | 7691-098 | Regulátor konštantného prietoku so servopohonom 24V: rozmer 400x200, ovládaný externým signálom 0-10V, s plynulo nastaviteľným min a max prietokom TROX TVJ/400X200 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 107433387
48 | M | 7691-033 | Regulátor konštantného prietoku so servopohonom 24V: rozmer 500x200, ovládaný externým signálom 0-10V, s plynulo nastaviteľným min a max prietokom TROX TVJ/500X200 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1686553753
49 | M | 7691-034 | Regulátor konštantného prietoku so servopohonom 24V: rozmer 500x200, ovládaný externým signálom 0-10V, s plynulo nastaviteľným min a max prietokom TROX TVJ/500X200 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 176706785
50 | M | 7691-035 | Regulátor konštantného prietoku so servopohonom 24V: rozmer 400x200, ovládaný externým signálom 0-10V, s plynulo nastaviteľným min a max prietokom TROX TVJ/400X200 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1390851991
51 | M | 7691-036 | Ohybná hadica rozmer 160 (napr. Greydec 160) | mb | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1623335943
52 | M | 7691-037 | Samolepiaca izolácia hr.32mm do exterieru na báze syntetického kaučuku so samolepiacou vrstvou a ÚV odolnou fóliou (napr. K-Flex Al-Clad hr.32mm) | m2 | 80 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -30389691
53 | M | 7691-038 | Samolepiaca izolácia na báze penového polyetylénu s AL polepom hr. 15mm (napr. Mirelon hr.15mm) | m2 | 350 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 216994528
54 | M | 7691-039 | Akustická izolácia-zloženie: Jedna vrstva chemicky zosietenej polyetylénovéj peny, kašírovaná pokovovanou AL fóliou hrúbky 3mm, Olovená platňa hrúbky 0,35 mm (4 kg / m2), Chemicky zosietená PE vrstva hrúbky 6 mm (napr. Polyfoam APLOMB AL/CL1) | m2 | 25 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1652665434
55 | M | 7691-040 | Štvorhranné potrubie sk.I - rovné potrubie so stranami do 250 mm | m2 | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1531588821
56 | M | 7691-041 | Štvorhranné potrubie sk.I - rovné potrubie so stranami nad 250 mm | m2 | 360 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 506712536
57 | M | 7691-042 | Štvorhranné potrubie sk.I - tvarovky so stranami do 250 mm | m2 | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -587830046
58 | M | 7691-043 | Štvorhranné potrubie sk.I - tvarovky so stranami nad 250 mm | m2 | 65 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2046768839
59 | M | 7691-050 | Kruhové potrubie SPIRO - Rovné potrubie do priemeru 160 | bm | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1274649451
60 | M | 7691-051 | Kruhové potrubie SPIRO - Rovné potrubie do priemeru 200 | bm | 40 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -5564228
61 | M | 7691-052 | Kruhové potrubie SPIRO - Rovné potrubie do priemeru 400 | bm | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 395913478
62 | M | 7691-053 | Kruhové potrubie SPIRO - Tvarovky do priemeru 200 mm | bm | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1630012321
63 | M | 7691-054 | Kruhové potrubie SPIRO - Tvarovky do priemeru 400 mm | bm | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1481561868
64 | M | 7691-100 | Zaobstarávacia prirážka | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 207149132
65 | M | 7691-101 | Dopravné náklady | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -743242880
| D | 769-2 | VZT zariadenie č.2 - klimatizácia kancelárií |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | M | 7692-001 | Kondenzačná jednotka VRF systému, chladici výkon 29.2kW, príkon 9.14kW, (napr. Panasonic U-10ME2E8) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1171673835
67 | M | 7692-002 | Kazetová klimatizačná jednotka systému VRF, 5.6kW (napr. Panasonic S-56MY2E5A) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1682665923
68 | M | 7692-003 | Kazetová klimatizačná jednotka systému VRF, 4.5kW (napr.Panasonic S-45MY2E5A) | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1249736933
69 | M | 7692-004 | Kazetová klimatizačná jednotka systému VRF, 2,2kW (napr. Panasonic S-22MY2E5A) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1418988135
70 | M | 7692-005 | Nástenná klimatizačná jednotka systému VRF, 1,5kW (napr. Panasonic S-15MK2E5B) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -135788742
71 | M | 7692-006 | Diaľkový ovládač k vnútornej klimatizačnej jednotke (napr. CZ-RTC5B) | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1682604844
72 | M | 7692-007 | Dekoračný panel vnútornej klimatizačnej jednotky (napr. CZ-KPY3AW) | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1707647362
73 | M | 7692-012 | Rozbočovač Cu potrubia (napr. CZ-P680BK2BM) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 326585384
74 | M | 7692-013 | Rozbočovač Cu potrubia (napr. CZ-P224BK2BM) | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -806344044
75 | M | 7692-014 | Dodatočná náplň chladiva (napr. R410A) | kg | 7.6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1730497790
76 | M | 7692-030 | Izolované Cu potrubie 3/8" x 7/8" + komunikačný kábel | m | 28.2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -663529218
77 | M | 7692-031 | Izolované Cu potrubie 3/8" x 5/8" + komunikačný kábel | m | 23.2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1984106037
78 | M | 7692-032 | Izolované Cu potrubie 3/8" x 1/2" + komunikačný kábel | m | 15.2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -320921119
79 | M | 7692-033 | Izolované Cu potrubie 1/4" x 1/2" + komunikačný kábel | m | 25.8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 513084751
80 | M | 7692-100 | Zaobstarávacia prirážka | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1555023300
81 | M | 7692-101 | Dopravné náklady | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 392983191
| D | 769-3 | VZT zariadenie č.3 - klimatizácia serverovne |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | M | 7693-001 | Kondenzačná jednotka: 9.5kW, príkon 2.47, režim chladenia do externej teploty -20°C (napr. Panasonic U-100PZH2E5 ) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -874107267
83 | M | 7693-002 | Nástenná klimatizačná jednotka, 9.5kW (napr. Panasonic S-100PK2E5B) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1060847249
84 | M | 7693-003 | Kondenzačná jednotka: 9.5kW, príkon 2.47, režim chladenia do externej teploty -20°C (napr. Panasonic U-100PZH2E5 ) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1809017191
85 | M | 7693-004 | Nástenná klimatizačná jednotka, 9.5kW (napr. Panasonic S-100PK2E5B) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -323699281
86 | M | 7693-005 | Izolované Cu potrubie 3/8" x 5/8" + komunikačný kábel | bm | 70 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1273916844
87 | M | 7693-006 | Modul pre striedavú reguláciu 2 jednotiek (napr. PAW-PACR3) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 208472471
88 | M | 7693-007 | Diaľkový káblový ovládač (napr. Panasonic - CZRTC5B) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 505501323
89 | M | 7693-100 | Zaobstarávacia prirážka | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2129030044
90 | M | 7693-102 | Dopravné náklady | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 6282097
| D | 769-4 | VZT zariadenie č.4 - vetranie toaliet |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | M | 7694-001 | Ventilátor do kruhového potrubia , 160m3/h / 80Pa, príkon 26W (napr. Elektrodesign TD 350/125-Mixvent) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1356065467
92 | M | 7694-002 | Tanierový ventil pre odvod vzduchu, kruhový, rozmer 125mm (napr. Systemair BALANCE-E-125 ) | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1902435527
93 | M | 7694-003 | Strešná výfuková hlavica kruhová , rozmer 125mm (napr. Klimat RKH-125 ) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1291896547
94 | M | 7694-005 | Ohybná hadica Greydec 125 | mb | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -900305987
95 | M | 7694-007 | Kruhové Spiro potrubie rovné potrubie do priemeru 125 | bm | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1104886242
96 | M | 7694-008 | Kruhové Spiro potrubie tvarovky do priemeru 140 mm | bm | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -53591654
97 | M | 7694-100 | Zaobstarávacia prirážka | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1201529323
98 | M | 7694-101 | Dopravné náklady | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -989809691

## SO01.05 - SO01.05 Rekonš...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {56b1a0bf-facc-41fb-9fdf-04283589c1df}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.05 - SO01.05 Rekonštrukcia priestorov na ul.J.M.Hurbana 6 - Meranie a regulácia - zmena č.1
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | akad. arch. Jaroslava Kubániová |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing.Jedlička |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.05 - SO01.05 Rekonštrukcia priestorov na ul.J.M.Hurbana 6 - Meranie a regulácia - zmena č.1
Miesto: |  |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
Objednávateľ: |  |  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  | Projektant: | akad. arch. Jaroslava Kubániová
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing.Jedlička
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| D2 - MaR Prvky poľa | [5 empty] | 0
| D3 - MaR Riadiaci systém | [5 empty] | 0
| D4 - MaR Rozvádzače | [5 empty] | 0
| D5 - MaR Montážny materiál | [5 empty] | 0
| D6 - MaR Montážny materiál Komunikácia | [5 empty] | 0
| D7 - MaR Ostatné | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.05 - SO01.05 Rekonštrukcia priestorov na ul.J.M.Hurbana 6 - Meranie a regulácia - zmena č.1
Miesto: |  |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
Objednávateľ: |  |  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  | Projektant: | akad. arch. Jaroslava Kubániová
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing.Jedlička
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | MaR Prvky poľa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 220990009 | Montáž TCP/IP Dotykového panela 7" | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1951791738
2 | M | 999700-001 | Snímač relatívnej vlhkosti a teploty, rozsah 0÷100% a -40÷70°C, výstupný signál 0-10V, napájanie 24V~, 50Hz, IP65, + vonkajší kryt snímača vlhkosti | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1292418510
3 | M | 999700-002 | Kanálový merací člen relatívnej vlhkosti a teploty, rozsah 0÷95% a -15÷60°C, prestnosť ±3%, výstupný signál 0-10V, napájanie 24V~, 50Hz, IP54 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1559519023
4 | M | 999700-003 | Snímač teploty kanálový, -50÷80°C, LG-Ni1000, IP42 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1529171057
5 | M | 999700-004 | Elektrický servopohon pákový, 18 Nm, napájanie 24 V~, 50 Hz, ovládanie 0-I, so signalizáciou koncových polôh, s havarijnou funkciou | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1842347105
6 | M | 999700-005 | Elektrický servopohon pákový, 15 Nm, napájanie 24 V~, 50 Hz, ovládanie 0-10V, bez havarijnej funkcie | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1391323562
7 | M | 999700-006 | Spínač tlakovej diferencie pre filter, 20÷300Pa | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 182148981
8 | M | 999700-007 | Snímač tlakovej diferencie plynov 0-200Pa/0-250Pa/0-500Pa, výstup 0-10V | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1354977318
9 | M | 999700-008 | Kanálový snímač kvality vzduchu -CO2 + teplota (0..50°C/-35...+35°C), výstup: 2x 0...10 V | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1237376075
10 | M | 999700-009 | BACnet/IP Dotykový panel s web-serverom 7" | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1578770174
11 | M | 999700-010 | TCP/IP Dotykový panel 7" | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1056724124
12 | M | 999700-011 | Dvojpolohový prepínač (vyšpecifikovaný v rozvádzači) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1245129294
13 | M | 999700-012 | Tlačidlo (vyšpecifikované v rozvádzači) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1023134622
14 | M | 999700-013 | Signálka (vyšpecifikované v rozvádzači) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1135839841
15 | K | 220999001 | Montáž snímača relatívnej vlhkosti a teploty, rozsah 0÷100% a -40÷70°C, výstupný signál 0-10V, napájanie 24V~, 50Hz, IP65, + vonkajší kryt snímača vlhkosti | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2086438250
16 | K | 220999002 | Montáž kanálového meracieho člena relatívnej vlhkosti a teploty, rozsah 0÷95% a -15÷60°C, prestnosť ±3%, výstupný signál 0-10V, napájanie 24V~, 50Hz, IP54 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1948848669
17 | K | 220999003 | Montáž símača teploty kanálového, -50÷80°C, LG-Ni1000, IP42 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -745671747
18 | K | 220999004 | Montáž elektrického servopohonu pákového, 18 Nm, napájanie 24 V~, 50 Hz, ovládanie 0-I, so signalizáciou koncových polôh, s havarijnou funkciou | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1475786143
19 | K | 220999005 | Montáž elektrického servopohonu pákového, 15 Nm, napájanie 24 V~, 50 Hz, ovládanie 0-10V, bez havarijnej funkcie | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -404184711
20 | K | 220999006 | Montáž spínača tlakovej diferencie pre filter, 20÷300Pa | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 349053223
21 | K | 220999007 | Montáž snímača tlakovej diferencie plynov 0-200Pa/0-250Pa/0-500Pa, výstup 0-10V | m | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 290000223
22 | K | 220999008 | Montáž BACnet/IP Dotykový panel s web-serverom 7" | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -805456982
23 | K | 220999010 | Montáž kanálového snímača kvality vzduchu -CO2 + teplota (0..50°C/-35...+35°C), výstup: 2x 0...10 V | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 537770947
| D | D3 | MaR Riadiaci systém |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 220999301 | Montáž ovládacieho panela (HMI) malý pre riadiaci systém s grafickým displejom; Rozhranie: RS232 pre pripojenie na HMI rozhranie regulátora | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2114018708
25 | K | 220999302 | Montáž prepojovací kábel pre ovládací panel | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1104186729
26 | K | 220999303 | Montáž modulárnej automatizačnej stanice pre 200 IO bodov, rozhranie: BACnet/IP, HMI | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -150250617
27 | K | 220999304 | Montáž modulu napájania pre riadiace moduly | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2068375332
28 | K | 220999305 | Montáž univerzálneho modulu, 8xUI/O možno konfigurovať ako binárne vstupy, analógové vstupy (snímač, 0-10V), analógové výstupy (0-10V) | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2106266036
29 | K | 220999306 | Montáž Modulu binárnych vstupov, 16xDI | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1200797810
30 | K | 220999307 | Montáž modulu triakových výstupov, 8xDO | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1618104050
31 | K | 220999308 | Montáž adresných kľúčov 1-12 + 2ks Nulovací kľúč | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1962935677
32 | K | 220999309 | Montáž FL SWITCH SFNB 8TX - 8-portový Ethernet switch | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1790063193
33 | K | 220999310 | Montáž FL CAT6 PATCH 2,0 - patch kábel, 2m | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1819682004
34 | M | 999700-100 | Ovládací panel (HMI) malý pre riadiaci systém s grafickým displejom; Rozhranie: RS232 pre pripojenie na HMI rozhranie regulátora | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1327309216
35 | M | 999700-101 | Prepojovací kábel pre ovládací panel | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2117039203
36 | M | 999700-103 | Modulárna automatizačná stanica pre 200 IO bodov, rozhranie: BACnet/IP, HMI | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 163901232
37 | M | 999700-104 | Modul napájania pre riadiace moduly | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -111239756
38 | M | 999700-105 | Univerzálny modul, 8xUI/O možno konfigurovať ako binárne vstupy, analógové vstupy (snímač, 0-10V), analógové výstupy (0-10V) | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1993097499
39 | M | 999700-106 | Modul binárnych vstupov, 16xDI | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -295825056
40 | M | 999700-107 | Modul triakových výstupov, 8xDO | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1844806586
41 | M | 999700-108 | Adresné kľúče 1-12 + 2ks Nulovací kľúč | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2080838984
42 | M | 999700-109 | FL SWITCH SFNB 8TX - 8-portový Ethernet switch | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -824059982
43 | M | 999700-110 | FL CAT6 PATCH 2,0 - patch kábel, 2m | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 653158224
| D | D4 | MaR Rozvádzače |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | M | 999700-111 | Oceľoplechový rozvádzač DTV: v-1600 mm, š-800 mm, hĺ-300 mm, povrchová úprava RAL 7032, ochrana samočinným odpojením napájania, krytie IP40/IP20, prívod : zhora, vývody : hore, Vnútorná výplň rozvádzača podľa jednopólovej schémy rozvádzača - viď výkres | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 203446851
| D | D5 | MaR Montážny materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 220990404 | Montáž ohybný kábel k frekvenčným meničom, 2YSLCYK-J 4x1,5 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -476832738
46 | K | 220999400 | Montáž silnoprúdového kábla s PVC izoláciou do 1 kV, CYKY-J 3x1,5 | m | 103 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 776475737
47 | K | 220999401 | Montáž silnoprúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV, CYKY-O 3x1,5 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -995260093
48 | K | 220999402 | Montáž silnoprúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV, CYKY-J 4x1,5 | m | 38 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1433335362
49 | K | 220999403 | Montáž kábel celoplastový, tienený, CYKFY-O 3x1 | m | 38 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -287182940
50 | K | 220999405 | Montáž silnoprúdový kábel s reakciou na oheň, bezhalogénový oheň nešíriaci, N2XH-O 3x1,5 EFK B2ca-s1, d0, a1 | m | 192 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 351780967
51 | K | 220999406 | Montáž riadiaci kábel bazhalogénový s triedou reakcie na oheň B2ca, J-H(St)H 1x2x0,8 B2ca-s1, d0, a1 | m | 319 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2055861059
52 | K | 220999407 | Montáž riadiaci kábel bazhalogénový s triedou reakcie na oheň B2ca, J-H(St)H 2x2x0,8 B2ca-s1, d0, a1 | m | 648 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -613552567
53 | K | 220999408 | Montáž párovaný kábel so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu ohňa, bezhalogénové, s nízkou hustotou dymu pri horení a nízkou korozivitou splodín. Sú určené do vnútorných i vonkajších priestorov, TCEKFE 1x2x0,8 | m | 162 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2031283390
54 | K | 220999409 | Montáž párovaný kábel so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu ohňa, bezhalogénové, s nízkou hustotou dymu pri horení a nízkou korozivitou splodín. Sú určené do vnútorných i vonkajších priestorov, TCEKFE 2x2x0,8 | m | 95 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1866126789
55 | K | 220999410 | Montáž párovaný kábel so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu ohňa, bezhalogénové, s nízkou hustotou dymu pri horení a nízkou korozivitou splodín. Sú určené do vnútorných i vonkajších priestorov, TCEKFE 4x2x0,8 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1902823313
56 | K | 220999411 | Montáž káblový žľab, komplet aj s vekom, kolenami, "T" kusmi, prepážkami, spojkami so skrutkami a maticami + uchytenie žľabu, MKS 610 FS | m | 36 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1285551693
57 | K | 220999412 | Káblový žľab, komplet aj s vekom, kolenami, "T" kusmi, prepážkami, spojkami so skrutkami a maticami + uchytenie žľabu, MKS 620 FS | m | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1689811811
58 | K | 220999413 | Montáž stúpaci káblový rebrík, prepážkami, spojkami so skrutkami a maticami+príchytky na uchytenie kábla + prvky na uchytenie rebríka, SLM 50 C40 2 FT | m | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1833192175
59 | K | 220999414 | Montáž protipožiarnej upchávky | m2 | 0.5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 935534087
60 | K | 220999415 | Montáž káblového štítka | kus | 126 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1710632797
61 | K | 220999416 | Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2 | kus | 404 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1507218025
62 | K | 220999418 | Montáž nastrelovacia príchytka pre kábel, X-ECT MX | kus | 150 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1741075663
63 | K | 220999419 | Montáž štandardná zdrhovacia páska HILTI, ECT-S | kus | 150 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1047942132
64 | K | 220999420 | Montáž ohybná rúrka vlnitá z PVC, samozhášavá pre vysoké mechanické zaťaženie, čierna, -15°C/+60°C, odolná UV žiareniu, FXPS 25 | m | 45 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 706215867
65 | K | 220999421 | Montáž ohybná rúrka vlnitá z PVC, samozhášavá pre vysoké mechanické zaťaženie, čierna, -15°C/+60°C, odolná UV žiareniu, FXPS 32 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -744546553
66 | K | 220999422 | Montáž ohybná rúrka vlnitá z PVC, samozhášavá pre vysoké mechanické zaťaženie, čierna, -15°C/+60°C, odolná UV žiareniu, FXPS 40 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1235425377
67 | K | 220999423 | Montáž ohybná rúrka vlnitá z PVC, samozhášavá pre ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -5°C/+60°C, nie je odolná UV žiareniu, FX 32 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 77276062
68 | K | 220999424 | Montáž príchytka klip z PVC, samozhášavá, nešíriaca plameň možnosťou vzájomného bočného spojenia, svetlosivá, sivá, čierna alebo biela, -5°C/+60°C, (sivá -25°C/+60°C), CL 25 | kus | 45 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 437715413
69 | K | 220999425 | Montáž príchytka klip z PVC, samozhášavá, nešíriaca plameň možnosťou vzájomného bočného spojenia, svetlosivá, sivá, čierna alebo biela, -5°C/+60°C, (sivá -25°C/+60°C), CL 32 | kus | 75 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -553539788
70 | K | 220999426 | Montáž príchytka klip z PVC, samozhášavá, nešíriaca plameň možnosťou vzájomného bočného spojenia, svetlosivá, sivá, čierna alebo biela, -5°C/+60°C, (sivá -25°C/+60°C), CL 40 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2008582936
71 | K | 220999427 | Montáž ohybná rúrka bezhalogénová, samozhášavá, pre ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -25°C/+105°C, nie je odolná UV žiareniu, HFX 25 | m | 155 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 583375541
72 | K | 220999428 | Montáž ohybná rúrka bezhalogénová, samozhášavá, pre ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -25°C/+105°C, nie je odolná UV žiareniu, HFX 32 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1997117222
73 | K | 220999429 | Montáž príchytka klip z PVC bezhalogénová s možnosťou vzájomného bočného spojenia, svetlosivá, sivá, čierna alebo biela, -25°C/+105°C), HFCL 25 | kus | 155 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1289392001
74 | K | 220999430 | Montáž príchytka klip z PVC bezhalogénová s možnosťou vzájomného bočného spojenia, svetlosivá, sivá, čierna alebo biela, -25°C/+105°C), HFCL 32 | kus | 35 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -601772092
75 | K | 220999431 | Montáž bezpečnostné tabuľky | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23514130
76 | K | 220999432 | Montáž prípojnica potenciálového vyrovnania, typ 1801 VDE (BETTERMANN) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1295314805
77 | K | 220999433 | Montáž zemniaca svorka pre spojenie kruhových a páskových vodičov | kus | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1579776714
78 | K | 220999434 | Montáž vodič uzemňovací 10 mm, FeZn F10 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1299390781
79 | K | 220999435 | Montáž vodič zelenožltý, CY 6 | m | 80 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2118657246
80 | K | 220999436 | Montáž svorka pripájacia, SP 1 | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -220934188
81 | K | 220999437 | Montáž svorka spojovacia, SS | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -289321701
82 | K | 220999438 | Montáž svorka Bernard na potrubie, 353-4 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 950978928
83 | K | 220999439 | Montáž uholník, na konštrukcie, 30x30x4 | kg | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1372156952
84 | K | 220999440 | Montáž kovová konštrukcia všeobecne | kg | 40 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1688628457
85 | K | 220999441 | Náter farba základná | kg | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1299555592
86 | K | 220999442 | Náter farba vrchná | kg | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2063890266
87 | K | 220999444 | Montáž dielektrický koberec (130 cm x bm) | m | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1698813549
88 | M | 999700-200 | Silnoprúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV, CYKY-J 3x1,5 | m | 103 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1620203762
89 | M | 999700-202 | Silnoprúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV, CYKY-O 3x1,5 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1533272978
90 | M | 999700-201 | Silnoprúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV, CYKY-J 4x1,5 | m | 38 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1704870907
91 | M | 999700-203 | Kábel celoplastový, tienený, CYKFY-O 3x1 | m | 38 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -905451687
92 | M | 999700-204 | Ohybný kábel k frekvenčným meničom, 2YSLCYK-J 4x1,5 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1968572205
93 | M | 999700-205 | Silnoprúdový kábel s reakciou na oheň, bezhalogénový oheň nešíriaci, N2XH-O 3x1,5 EFK B2ca-s1, d0, a1 | m | 192 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1585659769
94 | M | 999700-206 | Riadiaci kábel bazhalogénový s triedou reakcie na oheň B2ca, J-H(St)H 1x2x0,8 B2ca-s1, d0, a1 | m | 319 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1983549856
95 | M | 999700-207 | Riadiaci kábel bazhalogénový s triedou reakcie na oheň B2ca, J-H(St)H 2x2x0,8 B2ca-s1, d0, a1 | m | 648 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1324843096
96 | M | 999700-208 | Párovaný kábel so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu ohňa, bezhalogénové, s nízkou hustotou dymu pri horení a nízkou korozivitou splodín. Sú určené do vnútorných i vonkajších priestorov, TCEKFE 1x2x0,8 | m | 162 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2058494936
97 | M | 999700-209 | Párovaný kábel so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu ohňa, bezhalogénové, s nízkou hustotou dymu pri horení a nízkou korozivitou splodín. Sú určené do vnútorných i vonkajších priestorov, TCEKFE 2x2x0,8 | m | 95 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 320629547
98 | M | 999700-211 | Párovaný kábel so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu ohňa, bezhalogénové, s nízkou hustotou dymu pri horení a nízkou korozivitou splodín. Sú určené do vnútorných i vonkajších priestorov, TCEKFE 4x2x0,8 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -213416866
99 | M | 999700-210 | Káblový žľab, komplet aj s vekom, kolenami, "T" kusmi, prepážkami, spojkami so skrutkami a maticami + uchytenie žľabu, MKS 610 FS | m | 36 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1815041461
100 | M | 999700-212 | Káblový žľab, komplet aj s vekom, kolenami, "T" kusmi, prepážkami, spojkami so skrutkami a maticami + uchytenie žľabu, MKS 620 FS | m | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 399319233
101 | M | 999700-213 | Stúpaci káblový rebrík, prepážkami, spojkami so skrutkami a maticami+príchytky na uchytenie kábla + prvky na uchytenie rebríka, SLM 50 C40 2 FT | m | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -491697348
102 | M | 999700-214 | Protipožiarna upchávka | m2 | 0.5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1572179846
103 | M | 999700-215 | Káblový štítok | kus | 126 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 246852793
104 | M | 999700-216 | Nastrelovacia príchytka pre kábel, X-ECT MX | kus | 150 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1312446447
105 | M | 999700-219 | Štandardná zdrhovacia páska HILTI, ECT-S | m | 150 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1999187904
106 | M | 999700-217 | Ohybná rúrka vlnitá z PVC, samozhášavá pre vysoké mechanické zaťaženie, čierna, -15°C/+60°C, odolná UV žiareniu, FXPS 25 | m | 45 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1819069667
107 | M | 999700-218 | Ohybná rúrka vlnitá z PVC, samozhášavá pre vysoké mechanické zaťaženie, čierna, -15°C/+60°C, odolná UV žiareniu, FXPS 32 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1261007799
108 | M | 999700-220 | Ohybná rúrka vlnitá z PVC, samozhášavá pre vysoké mechanické zaťaženie, čierna, -15°C/+60°C, odolná UV žiareniu, FXPS 40 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1915944247
109 | M | 999700-221 | Ohybná rúrka vlnitá z PVC, samozhášavá pre ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -5°C/+60°C, nie je odolná UV žiareniu, FX 32 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -626634811
110 | M | 999700-222 | Príchytka klip z PVC, samozhášavá, nešíriaca plameň možnosťou vzájomného bočného spojenia, svetlosivá, sivá, čierna alebo biela, -5°C/+60°C, (sivá -25°C/+60°C), CL 25 | kus | 45 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1757512823
111 | M | 999700-225 | Príchytka klip z PVC, samozhášavá, nešíriaca plameň možnosťou vzájomného bočného spojenia, svetlosivá, sivá, čierna alebo biela, -5°C/+60°C, (sivá -25°C/+60°C), CL 32 | kus | 75 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -143264260
112 | M | 999700-224 | Príchytka klip z PVC, samozhášavá, nešíriaca plameň možnosťou vzájomného bočného spojenia, svetlosivá, sivá, čierna alebo biela, -5°C/+60°C, (sivá -25°C/+60°C), CL 40 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2027332363
113 | M | 999700-223 | Ohybná rúrka bezhalogénová, samozhášavá, pre ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -25°C/+105°C, nie je odolná UV žiareniu, HFX 25 | m | 155 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1196069666
114 | M | 999700-226 | Ohybná rúrka bezhalogénová, samozhášavá, pre ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -25°C/+105°C, nie je odolná UV žiareniu, HFX 32 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -476285689
115 | M | 999700-227 | Príchytka klip z PVC bezhalogénová s možnosťou vzájomného bočného spojenia, svetlosivá, sivá, čierna alebo biela, -25°C/+105°C), HFCL 25 | kus | 155 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2133008532
116 | M | 999700-228 | Príchytka klip z PVC bezhalogénová s možnosťou vzájomného bočného spojenia, svetlosivá, sivá, čierna alebo biela, -25°C/+105°C), HFCL 32 | kus | 35 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1932584476
117 | M | 999700-229 | Bezpečnostné tabuľky | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 340183567
118 | M | 999700-230 | Prípojnica potenciálového vyrovnania, typ 1801 VDE (BETTERMANN) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1147744020
119 | M | 999700-231 | Zemniaca svorka pre spojenie kruhových a páskových vodičov | kus | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -245919463
120 | M | 999700-232 | Vodič uzemňovací 10 mm, FeZn F10 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -243561676
121 | M | 999700-233 | Vodič zelenožltý, CY 6 | m | 80 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1612690590
122 | M | 999700-234 | Svorka pripájacia, SP 1 | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -363189298
123 | M | 999700-235 | Svorka spojovacia, SS | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1465632158
124 | M | 999700-237 | Svorka Bernard na potrubie, 353-4 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -697867073
125 | M | 999700-238 | Pásik k svorke Bernard, 353-5 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 323016065
126 | M | 999700-240 | Uholník, na konštrukcie, 30x30x4 | kg | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1982058997
127 | M | 999700-239 | Kovová konštrukcia všeobecne | kg | 40 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -784837532
128 | M | 999700-241 | Farba základná | kg | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1552424040
129 | M | 999700-242 | Farba vrchná | kg | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1531360799
130 | M | 999700-243 | Riedidlo | l | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -150857318
131 | M | 999700-244 | Dielektrický koberec (130 cm x bm) | m | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2066584421
132 | M | 999700-245 | Podružný nešpecifikovaný materiál | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -870747972
| D | D6 | MaR Montážny materiál Komunikácia |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
133 | K | 220999701 | Montáž kábel komunikačný pre Ethernet | m | 114 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 89885127
134 | K | 220999702 | Montáž káblový štítok | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1078622422
135 | K | 220999703 | Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2 | kus | 96 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -264054791
136 | K | 220999704 | Montáž nastrelovacia príchytka pre kábel | kus | 110 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -303178174
137 | K | 220999705 | Montáž štandardná zdrhovacia páska HILTI | kus | 110 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1589782371
138 | K | 220999707 | Montáž príchytka klip z PVC bezhalogénová s možnosťou vzájomného bočného spojenia, svetlosivá, sivá, čierna alebo biela, -25°C/+105°C) | kus | 114 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1311486518
139 | K | 999220706 | Montáž ohybná rúrka bezhalogénová, samozhášavá, pre ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -25°C/+105°C, nie je odolná UV žiareniu | m | 114 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -366909737
140 | M | 999700-600 | Kábel komunikačný pre Ethernet | m | 114 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1021088065
141 | M | 999700-601 | Káblový štítok | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1863741932
142 | M | 999700-602 | Nastrelovacia príchytka pre kábel | kus | 110 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1492229427
143 | M | 999700-603 | Štandardná zdrhovacia páska HILTI | kus | 110 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 996475681
144 | M | 999700-604 | Ohybná rúrka bezhalogénová, samozhášavá, pre ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -25°C/+105°C, nie je odolná UV žiareniu | m | 114 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 519525753
145 | M | 999700-605 | Príchytka klip z PVC bezhalogénová s možnosťou vzájomného bočného spojenia, svetlosivá, sivá, čierna alebo biela, -25°C/+105°C) | kus | 114 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1572531567
146 | M | 999700-606 | Podružný nešpecifikovaný materiál | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 343936513
| D | D7 | MaR Ostatné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
147 | K | 100001 | Oživenie | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1206519897
148 | K | 100002 | Softvér podstanice | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1944029069
149 | K | 100003 | Grafická vizualizácia pre webserver a 3x ovl. panel | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -320451908
150 | K | 100004 | Zaškolenie obsluhy a skúšky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -820660412
151 | K | 100005 | Revízie | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -343341297

## SO01.06 - SO01.06. Rekonš...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {212f9835-3da7-4c2d-8619-96fe986c3cbe}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.06 - SO01.06. Rekonštrukcia priestorov na ul.J.M.Hurbana 6 - Zdravotechnika - zmena č.1
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | akad. arch. Jaroslava Kubániová |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing.Jedlička |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.06 - SO01.06. Rekonštrukcia priestorov na ul.J.M.Hurbana 6 - Zdravotechnika - zmena č.1
Miesto: |  |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
Objednávateľ: |  |  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  | Projektant: | akad. arch. Jaroslava Kubániová
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing.Jedlička
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolácie tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.06 - SO01.06. Rekonštrukcia priestorov na ul.J.M.Hurbana 6 - Zdravotechnika - zmena č.1
Miesto: |  |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
Objednávateľ: |  |  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  | Projektant: | akad. arch. Jaroslava Kubániová
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing.Jedlička
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.23304 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.23304 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0282 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713482111.S | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1596226401
2 | M | 283310001559 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 9e-05 | 0.0027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 689182023
3 | M | 283310001577 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x4 (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX - kondenzát | m | 110 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 9e-05 | 0.0099 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -611471990
4 | K | 713482223 | Montáž trubíc z PE, hr. od 21 mm,na armatúry | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 4e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -275069233
5 | M | 2837741579 | Izolácia potrubia - napr. trubice Armaflex na armarúry | kg | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -362625606
6 | K | 998713202.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -390310507
| D | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.19564 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 721171502 | Potrubie z rúr PE-HD 40/3 mm odpadné prípojné | m | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 815826592
8 | K | 721171503 | Potrubie z rúr PE-HD 50/3 mm odpadné prípojné | m | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1228963966
9 | K | 721171506 | Potrubie z rúr PE-HD 75x3 mm odpadné prípojné napr. Geberit | m | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00053 | 0.00424 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1694812460
10 | K | 721171506.1 | Potrubie z rúr PE-HD 75x3 mm odpadné prípojné | m | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00053 | 0.00159 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -49711757
11 | K | 721171508 | Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 mm odpadné prípojné | m | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2024815920
12 | K | 721171508.1 | Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 mm odpadné - prípojné | m | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -142784814
13 | K | 721171598 | Potrubie z rúr PE-HD 32/4,3 mm kondenz | m | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1701569124
14 | K | 721171599 | Potrubie z rúr PE-HD 40/4,3 mm kondenz | m | 70 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -909828474
15 | K | 721171600 | Potrubie z rúr PE-HD 50/4,3 mm kondenz | m | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1860937638
16 | K | 721171803 | Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t | m | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1204202108
17 | K | 721194103 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -52931378
18 | K | 721194104 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1483296933
19 | K | 721194104.R | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm +sifón na kondenzát | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 194850847
20 | K | 721194105 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1263450857
21 | K | 721194109 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1944493808
22 | M | 28611646000 | Sifón napr. HL 136.3 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02109 | 0.06327 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1622142152
23 | M | 28660022930 | Vetracia hlavica DN 100 napr. HL901 + mriežka 200x200 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02109 | 0.02109 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -151914989
24 | M | 28660022920 | Vetracia hlavica DN 75 napr. HL901 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02109 | 0.02109 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 22019976
25 | M | 28660022910 | Vetracia hlavica DN 40 napr. HL903 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02109 | 0.02109 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1563923699
26 | M | 55114702500 | Sifón na kondenzát s držiakom hadičiek na odvod kondenzu pre chladiče do potrubia | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02109 | 0.06327 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1848983899
27 | K | 721194109.1 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3 - priv.ventil | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1779411778
28 | K | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 160 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2144945191
29 | K | 72199.PC01 | Napojenie na kanalizáciu a vodovod, mont. a demont. v stene | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2101613716
30 | K | 72199.PC02 | Vŕtanie otvorov do 65 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1659566722
31 | K | 72199.PC03 | Vŕtanie otvorov do 100 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1397612071
32 | K | 72199.PC04 | Vŕtanie otvorov do 65 mm - kondenzát | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1056797596
33 | K | 72199.PC05 | Závesný sustém - uchytenie do stavebných konštrukcií + gumené vložky proti hluku napr. Hilti - dodávka a montáž | ks | 100 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 343380416
34 | K | 998721203.S | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1798557118
| D | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0092 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 722173312 | Potrubie trojvrstvé 20x2,5 | m | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 867728980
36 | K | 722173312.1 | Potrubie trojvrstvé 20x2,5 - TÚV | m | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1422850613
37 | K | 722173313 | Potrubie trojvrstvé 26x3 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -783951139
38 | K | 722173314 | Potrubie trojvrstvé 32x3 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -266803031
39 | K | 722173315 | Potrubie trojvrstvé 40x3,5 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1951538182
40 | K | 722190401 | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1306174932
41 | K | 722220111 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2136559521
42 | M | 5511400.PC | Guľový kohút G 1/2 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1001014339
43 | M | 5511500.PC | Guľový kohút G 3/4 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2048758830
44 | M | 5511600.PC | Uzatvárací ventil G 1 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1720016572
45 | M | 4226078100 | Filter s vložkou PN 16, DN 25 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1255075871
46 | M | 4226078000 | Filter s vložkou PN 16, DN 20 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -49860338
47 | M | 4849229480 | Vypúšťací ventil G 1/2 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -694001443
48 | K | 722220121 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 | pár | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1032124690
49 | M | 19633129001 | Medená tvarovka 4471 - nástenka 15-1/2" | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00014 | 0.0021 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -810668760
50 | K | 722263417 | Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 5/4 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00355 | 0.0071 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1719760857
51 | M | 3882122800 | Vodomer 1/2 Qmax=4,0 m3/hod - pre m.č.2.16 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 801741633
52 | M | 3882122801 | Vodomer 1/2 Qmax=2,5 m3/hod - pre m.č.2.01 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 167022672
53 | K | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1976100218
54 | K | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1283514423
55 | K | 998722203.S | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -151206749
| D | 725 | Zdravotechnika - zariaďovacie predmety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 725119109 | Montáž splachovacej nádržky vysokopostavenej | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1275683320
57 | M | 5543200002.PC | Splachovacia nádržka vysokopoložená s retiazkou, pre montáž na omietku, 6/9 l, plast, alpská biela | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 289212331
58 | K | 725119306 | Príplatok za silikónový tmel | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 792266318
59 | M | 6423400000.PC | Závesné WC biele napr. Cubito, Jika | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 574637948
60 | M | 6423400009.PC | WC kombi biela pre imobilných | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1468902623
61 | M | 6423400001.PC | Sedátko WC plast biele napr. Softclose | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1247396336
62 | M | 6423400002.PC | Sedátko WC plast biele napr. Slowclose | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 471560482
63 | K | 725119306 | Príplatok za silikónový tmel | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 131900509
64 | M | 6421100043.PC | Umývadlo keramické 550x420 mm biele | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -643191449
65 | M | 6421100044.PC | Umývadlo keramické 640x550 mm biele pre imobilných | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1039455081
66 | K | 725119309 | Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s šikmým odpadom | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1253836296
67 | K | 725119410 | Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1324583228
68 | K | 725119499.PC | Montáž ovládacieho tlačitka WC do steny spredu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -905362082
69 | K | 725129202 | Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1881331728
70 | K | 725139102 | Príplatok za silikónový tmel | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 124277325
71 | M | 5523600001.PC | Pisoár antivandal biely, snezor/radar, batéria napr. Golem antivandal | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2060314979
72 | K | 725139102 | Príplatok za silikónový tmel | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -71951624
73 | M | 5523100012.PC | Kuchynský drez nerezový jednoduchý s odkvap.plochou | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -769611891
74 | K | 725149701 | Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2101017422
75 | M | 5523700001.PC | Predstenový systém napr. DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový, plast | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1360769745
76 | K | 725219201 | Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -319215547
77 | K | 725291114 | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá | súb. | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -979675565
78 | M | 552380012300 | Madlo oceľové biele pevné, dĺžka 813 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1768562396
79 | M | 552380012700 | Madlo oceľové biele pevné, dĺžka 600 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 954261728
80 | M | 552380012900 | Madlo oceľové biele sklopné, dĺžka 813 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 716562188
81 | K | 725319101 | Montáž kuchynských drezov jednoduchých bez výtokových armatúr | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1817393437
82 | K | 725333360 | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -528066395
83 | M | 6427100001.PC | Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1327132246
84 | K | 725339101 | Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej | súb. | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -950943313
85 | K | 725819402 | Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1207866921
86 | M | 5511100199.PC | Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, napr. Schell | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1988035730
87 | K | 725820802 | Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t | súb. | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -269973526
88 | K | 725829201.S | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 770626028
89 | K | 725829601 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 902632950
90 | M | 5514500038.PC | Batéria umývadlová stojanková páková | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1652000540
91 | M | 5514500006.PC | Batéria drezová stojanková páková | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1532282676
92 | M | 5514500035.PC | Batéria umývadlová nástenná páková, výtokové rameno 210 mm, rozteč 100 mm, chróm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1004874602
93 | K | 725869300 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 32 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 268242157
94 | M | 5516200056.PC | Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1922877178
95 | M | 5516200059.PC | Zápachová uzávierka podomietková - sifón pre umývadlá imobilných DN 40 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1052674436
96 | K | 725869311 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1636986357
97 | M | 5516200071.PC | Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -806277112
98 | M | 5519000000.PC | Dvierka revízne 300x300 mm pre obklad | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1167722997
99 | M | 5519000001.PC | Dvierka revízne 150x200 mm komaxit biely | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1108414809
100 | M | 5519000002.PC | Dvierka revízne 300x200 mm komaxit biely | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -782160472
101 | M | 5413001500.PC | Prietokový ohrievač napr. Stiebel Eltron 3 Plus 3,53 kW pod umývadlo | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1331601766
102 | M | 5413001501.PC | Prietokový ohrievač napr. Stiebel Eltron 6 Plus 5,7 kW na stenu pre U a VL | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 400843572
103 | M | 5413001502.PC | Prietokový ohrievač napr. Stiebel Eltron 4 Plus 4,4 kW pod drez | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -181137330
104 | K | 998725203.S | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1752247702

## SO01.07 - SO01.07 Rekonš...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {996bb5cc-7ff1-4dcb-b6be-da8cda5b4676}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.07 - SO01.07 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Akustika - zmena č.1
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | akad. arch. Jaroslava Kubániová |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing.Jedlička |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.07 - SO01.07 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Akustika - zmena č.1
Miesto: |  |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
Objednávateľ: |  |  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  | Projektant: | akad. arch. Jaroslava Kubániová
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing.Jedlička
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| N00 - Nepomenované práce | [5 empty] | 0
| N20 - Akustika - Vysielacie pracovisko 2.2 | [5 empty] | 0
| N04 - Akustika - Strihacie pracoviská 2.03 | [5 empty] | 0
| N06 - Akustika - Televízne štúdio 2.05 | [5 empty] | 0
| N07 - Akustika - Rozhlasové štúdio 2.07 | [5 empty] | 0
| N08 - Akustika - Rozhlasová réžia 2.08 | [5 empty] | 0
| N09 - Akustika - Co-Working 2.09 | [5 empty] | 0
| N05 - Akustika - Televízna réžia 2.04 | [5 empty] | 0
| N12 - Akustika - Lepidlo na akustický materiál | [5 empty] | 0
| N13 - Akustika - Ostatné súvisiace náklady | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.07 - SO01.07 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Akustika - zmena č.1
Miesto: |  |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
Objednávateľ: |  |  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  | Projektant: | akad. arch. Jaroslava Kubániová
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing.Jedlička
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.888 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Nepomenované práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.888 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | N20 | Akustika - Vysielacie pracovisko 2.2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.019 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 7140000-001 | Montáž akustických panelov 595x595x50 mm | ks | 33 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 759997223
2 | M | 95010000-001.2 | Akustický panel, absorpčný frekvenčný rozsah pre stredné a vysoké frekvencie, NRC 0,7 napr. VicPattern Ultra Waewood FR 595x595x50 mm, VicPET Wool, MDF and Melamine, Fire resistant | ks | 33 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 755939260
3 | K | 7140000-002 | Montáž basového absorbéra | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1648753314
4 | M | 95010000-002 | Akustický panel, absorpčný frekvenčný rozsah 700-100Hz, NRC 0,4 napr.Super Bass extreme Ultra 595x595x155 mm, VicPET Wool, MDF and Melamine | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1908149500
5 | K | 7140000-003 | Montáž plochých akustických panelov 1190x595x40 mm | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1263697481
6 | M | 95010000-003 | Akustický panel, absorpčný frekvenčný rozsah pre stredné a vysoké frekvencie, NRC 0,6 napr. Flat Panel VMT 1190x595x40 mm, VicPET Wool | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.015 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1372702977
| D | N04 | Akustika - Strihacie pracoviská 2.03 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.171 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 7140000-001 | Montáž akustických panelov 595x595x50 mm | ks | 114 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1386872080
8 | M | 95010000-001 | Akustický panel, absorpčný frekvenčný rozsah pre stredné a vysoké frekvencie, NRC 0,7 napr. VicPattern Ultra Waewood 595x595x50 mm, VicPET Wool, MDF and Melamine | ks | 114 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.114 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1325629423
9 | K | 7140000-003 | Montáž plochých akustických panelov 1190x595x40 mm | ks | 57 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 550525540
10 | M | 95010000-003 | Akustický panel, absorpčný frekvenčný rozsah pre stredné a vysoké frekvencie, NRC 0,6 napr. Flat Panel VMT 1190x595x40 mm, VicPET Wool | ks | 57 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.057 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -35915815
| D | N06 | Akustika - Televízne štúdio 2.05 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.135 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 7140000-001 | Montáž akustických panelov 595x595x50 mm | ks | 82 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1342430474
12 | M | 95010000-001.2 | Akustický panel, absorpčný frekvenčný rozsah pre stredné a vysoké frekvencie, NRC 0,7 napr. VicPattern Ultra Waewood FR 595x595x50 mm, VicPET Wool, MDF and Melamine, Fire resistant | ks | 82 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1775053406
13 | K | 7140000-003 | Montáž plochých akustických panelov 1190x595x40 mm | ks | 46 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -547726122
14 | M | 95010000-003 | Akustický panel, absorpčný frekvenčný rozsah pre stredné a vysoké frekvencie, NRC 0,6 napr. Flat Panel VMT 1190x595x40 mm, VicPET Wool | ks | 46 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.046 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1753443607
15 | K | 7140000-004 | Montáž plochých akustických panelov 595x595x40 mm | ks | 89 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1962365555
16 | M | 95010000-004 | Akustický panel, absorpčný frekvenčný rozsah pre stredné a vysoké frekvencie, NRC 0,6 napr. Flat Panel VMT 595x595x40 mm, VicPET Wool | ks | 89 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.089 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1358583319
| D | N07 | Akustika - Rozhlasové štúdio 2.07 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.163 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 7140000-001 | Montáž akustických panelov 595x595x50 mm | ks | 58 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1825226323
18 | M | 95010000-001 | Akustický panel, absorpčný frekvenčný rozsah pre stredné a vysoké frekvencie, NRC 0,7 napr. VicPattern Ultra Waewood 595x595x50 mm, VicPET Wool, MDF and Melamine | ks | 58 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.058 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1420625629
19 | K | 7140000-002 | Montáž basového absorbéra | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -397501558
20 | M | 95010000-002 | Akustický panel, absorpčný frekvenčný rozsah 700-100Hz, NRC 0,4 napr.Super Bass extreme Ultra 595x595x155 mm, VicPET Wool, MDF and Melamine | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -527186548
21 | K | 7140000-003 | Montáž plochých akustických panelov 1190x595x40 mm | ks | 32 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1336470826
22 | M | 95010000-003 | Akustický panel, absorpčný frekvenčný rozsah pre stredné a vysoké frekvencie, NRC 0,6 napr. Flat Panel VMT 1190x595x40 mm, VicPET Wool | ks | 32 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.032 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 619357842
23 | K | 7140000-004 | Montáž plochých akustických panelov 595x595x40 mm | ks | 65 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1121406342
24 | M | 95010000-004 | Akustický panel, absorpčný frekvenčný rozsah pre stredné a vysoké frekvencie, NRC 0,6 napr. Flat Panel VMT 595x595x40 mm, VicPET Wool | ks | 65 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.065 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1733095864
| D | N08 | Akustika - Rozhlasová réžia 2.08 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.023 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 7140000-001 | Montáž akustických panelov 595x595x50 mm | ks | 49 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -243133790
26 | M | 95010000-001.3 | Akustický panel, absorpčný frekvenčný rozsah pre stredné a vysoké frekvencie, NRC 0,7 napr. VicPattern Ultra Waewood FR595x595x50 mm, VicPET Wool, MDF and Melamine Fire resistant | ks | 49 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 97697222
27 | K | 7140000-002 | Montáž basového absorbéra | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1103870610
28 | M | 95010000-002.1 | Akustický panel, absorpčný frekvenčný rozsah 70-100Hz, NRC 0,4 napr.Super Bass extreme Ultra 595x595x155 mm, VicPET Wool, MDF and Melamine | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 111700903
29 | K | 7140000-003 | Montáž plochých akustických panelov 1190x595x40 mm | ks | 23 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -946778230
30 | M | 95010000-003 | Akustický panel, absorpčný frekvenčný rozsah pre stredné a vysoké frekvencie, NRC 0,6 napr. Flat Panel VMT 1190x595x40 mm, VicPET Wool | ks | 23 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.023 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -270114028
| D | N09 | Akustika - Co-Working 2.09 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.084 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 7140000-001 | Montáž akustických panelov 595x595x50 mm | ks | 56 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1968544154
32 | M | 95010000-001 | Akustický panel, absorpčný frekvenčný rozsah pre stredné a vysoké frekvencie, NRC 0,7 napr. VicPattern Ultra Waewood 595x595x50 mm, VicPET Wool, MDF and Melamine | ks | 56 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.056 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1398742944
33 | K | 7140000-003 | Montáž plochých akustických panelov 1190x595x40 mm | ks | 28 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1805475862
34 | M | 95010000-003 | Akustický panel, absorpčný frekvenčný rozsah pre stredné a vysoké frekvencie, NRC 0,6 napr. Flat Panel VMT 1190x595x40 mm, VicPET Wool | ks | 28 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.028 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -495082385
| D | N05 | Akustika - Televízna réžia 2.04 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.034 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 7140000-001 | Montáž akustických panelov 595x595x50 mm | ks | 42 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -694208801
36 | M | 95010000-001.1 | Akustický panel, absorpčný frekvenčný rozsah pre stredné a vysoké frekvencie, NRC 0,7 napr. VicPattern Ultra Waewood 595x595x50 mm, VicPET Wool, MDF and Melamine | ks | 42 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1173323967
37 | K | 7140000-002 | Montáž basového absorbéra | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -940264180
38 | M | 95010000-002 | Akustický panel, absorpčný frekvenčný rozsah 700-100Hz, NRC 0,4 napr.Super Bass extreme Ultra 595x595x155 mm, VicPET Wool, MDF and Melamine | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.016 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2138435218
39 | K | 7140000-003 | Montáž plochých akustických panelov 1190x595x40 mm | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1208957645
40 | M | 95010000-003 | Akustický panel, absorpčný frekvenčný rozsah pre stredné a vysoké frekvencie, NRC 0,6 napr. Flat Panel VMT 1190x595x40 mm, VicPET Wool | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.018 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1043412060
| D | N12 | Akustika - Lepidlo na akustický materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.259 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | M | 95090000-001 | Lepidlo na montáž akustických panelov napr. Flexi Glue Extra | ks | 259 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.259 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2130547660
| D | N13 | Akustika - Ostatné súvisiace náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 000700011.1 | Dopravné náklady - doprava tovaru a materiálu | set | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1940392176
43 | K | 000700041.1 | Dopravné náklady - vykládka, presun materiálu v rámci stavby, podružné práce | set | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 476880276
44 | K | 001400046.1 | Ostatné náklady stavby - odvoz a likvidácia odpadu /obalový materiál a pod./ | set | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -858533035
45 | K | 001400046.2 | Ostatné náklady stavby - inštalačný a spotrebný materiál | set | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1423204102

## SO01.09 - SO01.07 Rekonš...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {11115239-b232-466e-b91a-f92804d2a1bf}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.09 - SO01.07 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Statika - zmena č.1
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | akad. arch. Jaroslava Kubániová |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing.Jedlička |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.09 - SO01.07 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Statika - zmena č.1
Miesto: |  |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
Objednávateľ: |  |  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  | Projektant: | akad. arch. Jaroslava Kubániová
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing.Jedlička
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 0
| 99 - Presun hmôt HSV | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Izolácie striech, povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolácie tepelné | [5 empty] | 0
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 43-M - Montáž oceľových konštrukcií | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica - zmena č.1
Objekt:
SO01.01 - SO01.01 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Architektúra - zmena č.1
Časť:
SO01.09 - SO01.07 Rekonštrukcia priestorov na ul. J.M.Hurbana 6 - Statika - zmena č.1
Miesto: |  |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 25. 5. 2021
Objednávateľ: |  |  | RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava |  |  | Projektant: | akad. arch. Jaroslava Kubániová
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing.Jedlička
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 912.6789 |  | 1.3427 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.061517 |  | 1.2387 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.051697 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 389381002.R | Podiatie kotevných platní expanzívnou záievkovou maltou napr. Pagel V1/10 5-30 mm | m3 | 0.021 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2.4617 | 0.051697 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -697667040
| VV |  | 0,35*0,50*0,03*4 |  | 0.021 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 0.021 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00982 |  | 1.2387 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 959941142.R | Chemická kotva napr. HILTI HIT-HY 200 - kotevný svorník lepený chemickou kotvou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru pre kotvu M20 | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00077 | 0.00616 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1430802556
| VV |  | " kotvenie platne ozn.2 " 2*4 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 311720000000.PC | Tyč závitová M20 napr. HILTI HAS-U A4 nerez dl. 500 mm | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00026 | 0.00208 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -910634514
4 | K | 965031120.R | Búranie podláh z pórobetónových strešných dosiek, kladenych na plocho, -0,12200t | m2 | 1.96 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0.23912 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 709236413
| VV |  | " odstránenie pórobetónových strešných doskiek hr. 140 mm v mieste prestupu oceľovej konštrukcie plošiny " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,70*0,70*4 |  | 1.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1.96 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 965044121 | Búranie podkladov pod dlažby hr.do 40 mm, s rabicovým pletivom v strešných konštr., - 0,09000t | m2 | 1.96 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.1764 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -227663063
| VV |  | " odstránenie poteru na pórobetónových strešných doskách v mieste prestupu oceľovej konštrukcie plošiny " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,70*0,70*4 |  | 1.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1.96 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 965082930 | Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t | m3 | 0.588 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.8232 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1805188724
| VV |  | " odstránenie škvárovej spádovej vrstvy na streche v mieste prestupu oceľovej konštrukcie plošiny " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,70*0,70*0,30*4 |  | 0.588 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 0.588 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 979011201 | Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00158 | 0.00158 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -902911065
8 | K | 979011231 | Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m | m | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1651419862
9 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 1.343 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -158560712
10 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 12.087 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -242016082
| VV |  | 1,343*9 |  | 12.087 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 12.087 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 1.343 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 283353426
12 | K | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 5.372 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2125148608
| VV |  | 1,343*4 |  | 5.372 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 5.372 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 1.239 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1281650111
| VV |  | " odd.9 " 1,239 |  | 1.239 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1.239 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 979089212 | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné | t | 0.104 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1112618186
| VV |  | " odd.712 " 0,104 |  | 0.104 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 0.104 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 979089612.R | Zákonný poplatok - inertný a stavebný odpad vytriedený | t | 1.343 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1765134386
16 | K | 979089613 | Poplatok za skladovanie - tržby z predaja služieb /váženie automobilu/ | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -530679896
17 | K | 979089714 | Prenájom kontajneru 10 m3 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -519653564
| D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 0.062 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -289374461
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.19535 |  | 0.104 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 712 | Izolácie striech, povlakové krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.04548 |  | 0.104 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 712300833 | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t | m2 | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.056 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1965223005
| VV |  | " odstránenie lokálne strešnej krytiny v mieste prestupu oceľovej konštrukcie plošiny " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*1,00*4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 712300834 | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t | m2 | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.048 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 494437329
| VV |  | 4,00*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 712331105 | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom | m2 | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -275487576
| VV |  | " doplnenie strešnej krytiny v mieste prestupov oceľovej konštrukcie " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*1,00*4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 628420000000.R | Pás asfaltový napr. Glastek 30 Sticker Plus podkladný samolepiaci modifikovaný, horný povrch mineral | m2 | 4.6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.003 | 0.0138 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2049606777
| VV |  | 4,00*1,15 |  | 4.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 4.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 712341659 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením. NAIP bodovo | m2 | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00016 | 0.00064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1435756093
| VV |  | " doplnenie strešnej krytiny v mieste prestupov oceľovej konštrukcie " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*1,00*4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 712941963 | Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech pásmi pritavením vpustov, ventilácií alebo komínov NAIP | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00026 | 0.00104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1749204416
| VV |  | " izolácia detailu prestupu oceľovejh konštrukcie cez strešnú krytinu " 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 628420000001.R | Pás asfaltový napr. Glastek 40 Special Mineral modifikovaný, horný povrch mineral | m2 | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.003 | 0.03 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -784751524
26 | K | 998712202 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1849506426
| D | 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.048675 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 713142131 | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prilep. za studena | m2 | 7.84 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00115 | 0.009016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1222021678
| VV |  | " doplnenie tepelnej izolácie konštrukcie strechy v mieste prestupu oceľovej konštrukcie plošiny " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,70*0,70*4*4 |  | 7.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Poznámka : hr. vrstvy je odhadovaná, upresnienie je možné po odkrytí strešných vrstiev | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 7.84 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 283750002100 | Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy | m2 | 8.624 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0033 | 0.028459 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1166484720
| VV |  | 7,84*1,10 |  | 8.624 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 8.624 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 713146440 | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° PUR penou hr. 300 mm | m2 | 1.2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -399764766
| VV |  | " dofúkanie detailov po doplnení tepelnej izolácie strechy v mieste prestupu oceľovej konštrukcie plošiny " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,30 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 231710000500 | Pena polyuretánová nízkoexpazná lepiaca na EPS alebo XPS, PCI Multicret PU EPS, pištoľová | l | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0014 | 0.0112 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -311215920
31 | K | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1574354771
| D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.10119 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 767133211 | Montáž stien a priečok z plechu akustických zástien jednoduchých | m2 | 7.28 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -134087971
| VV |  | " opláštenie steny technologickej plošiny pre VZT " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,80*2,60 |  | 7.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 7.28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 591510000900.PC | Fasádna kommpktná doska napr. Fundermax Exterier F, rozmer 2800x1300x10 mm | m2 | 7.28 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0139 | 0.10119 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 264371748
| VV |  | 2,80*1,30*2 |  | 7.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 7.28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 998767202 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -76152642
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 912.422 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 43-M | Montáž oceľových konštrukcií |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 912.422 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 430863001.R | Montáž rôznych dielov OK - tretia cenová krivka hmotnost prvku do 750 kg vrátane vertikálnej a horizontálnej dopravy materiálu, pracovných plošín a lešení | kg | 833.081 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1630147634
| VV |  | " podľa výkazu ocele v.č.01.09-2 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.1 TR 120/120/4 dl. 0,898 m 4ks " 52,08 |  | 52.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.2 P 360/260/12 4ks " 35,28 |  | 35.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.2* P 80/80/6 8ks " 2,40 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.3 P 360/120/12 4ks " 18,08 |  | 18.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.4 HEA 160 dl.6,80 m 2ks " 413,44 |  | 413.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.5 U 100/160/4 dl. 1,40 m 8ks " 72,80 |  | 72.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.6 U 100/160/4 dl. 0,864 m 2ks " 11,24 |  | 11.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.7 P 160/120/8 16ks " 19,36 |  | 19.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.8 U 100/60/4 dl.2,80 m 2ks " 36,40 |  | 36.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.9 U 100/60/4 dl.0,55 m 2ks " 7,16 |  | 7.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.10 U 100/60/4 dl.0,60 m 2ks " 7,80 |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.11 U 100/60/4 dl.2,41 m 5ks " 78,35 |  | 78.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.12 U 100/60/4 dl.1,367 m 2ks " 17,78 |  | 17.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.13 P 240/152/8 4ks " 9,16 |  | 9.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.14 P 240/100/8 8ks " 12,08 |  | 12.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 793.41 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 793,41*0,05 " zvary, spoje " |  | 39.671 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 39.671 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 833.081 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 424130000000.PC | Dodávka oceľovej konštrukcie plošiny, oceľ S 235, vrátane povrchovej úpravy | kg | 912.422 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1 | 912.422 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 159382043
| VV |  | " podľa výkazu ocele v.č.01.09-2 /povrchová úprava pre tiedu vyhotovenia EXC2/ " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.1 TR 120/120/4 dl. 0,898 m 4ks " 52,08 |  | 52.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.2 P 360/260/12 4ks " 35,28 |  | 35.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.2* P 80/80/6 8ks " 2,40 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.3 P 360/120/12 4ks " 18,08 |  | 18.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.4 HEA 160 dl.6,80 m 2ks " 413,44 |  | 413.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.5 U 100/160/4 dl. 1,40 m 8ks " 72,80 |  | 72.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.6 U 100/160/4 dl. 0,864 m 2ks " 11,24 |  | 11.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.7 P 160/120/8 16ks " 19,36 |  | 19.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.8 U 100/60/4 dl.2,80 m 2ks " 36,40 |  | 36.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.9 U 100/60/4 dl.0,55 m 2ks " 7,16 |  | 7.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.10 U 100/60/4 dl.0,60 m 2ks " 7,80 |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.11 U 100/60/4 dl.2,41 m 5ks " 78,35 |  | 78.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.12 U 100/60/4 dl.1,367 m 2ks " 17,78 |  | 17.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.13 P 240/152/8 4ks " 9,16 |  | 9.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ozn.14 P 240/100/8 8ks " 12,08 |  | 12.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 793.41 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 793,41*0,05 " zvary, spoje " |  | 39.671 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 793,41*0,10 " stratné " |  | 79.341 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 119.012 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 912.422 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET